문서번호	정수시설과-5662
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	10/12 유통희
협 조
	아리수박물관팀장			봉선필

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2021. 10.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2021. 10. 5. ~ 10. 8. (4일간)

□ 점 검 자 : 전기운영6급 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
10. 5(화)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
10. 6(수)	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
10. 7(목)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
10. 8(금)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 전시관 및 사무실 소화기 월간 점검

❍ 점검일자 : 2021.  10. 5

❍ 점검내용 : 소화기 충전 압력 및 외관상태 점검 등

❍ 점검결과 : 이상없음(첨부)

□ 외등 선로 점검 (31개소)

❍ 작업일자 : 2021.  10. 5

❍ 작업내용 : 외등 램프 및 누전차단기 상태 점검

램프(20W) 2개 및 누전차단기(20A) 2개  교체

□ 전시관 모니터 및 감지센서 점검

❍ 점검일자 : 2021.  10. 6

❍ 점검내용 : 아리수 탄생 모니터 및 감지센서 작동상태 점검

❍ 점검결과 : 모니터 및 감지센서 조정 후 이상없음

□ 특고압 및 저압설비 점검

❍ 점검일자 : 2021.  10. 7

❍ 점검내용 : 특고압 및 저압설비 외관상태 등 점검

❍ 점검업체 : 서전일렉스(용역업체)안전관리자

❍ 점검결과 : 이상없음(첨부)

□ 전시관 및 화장실 방역 연무 소독

❍ 소독일자 : 2021.  10. 5 ~ 10. 8

붙임     1. 아리수나라 기전설비 점검표 5부.

2. 소화기 관리대장

3. 전기설비 점검 기록표.    끝.