문서번호	시설관리과-19607
결재일자	2021. 10. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
지예솔		김형식	10/15 代이연창
협조

『등촌1구역주택재건축정비사업』

사업시행변경인가 신청에 따른 급수협의 보고

2021. 10.

강서수도사업소

(시설관리과)

『등촌1구역주택재건축정비사업』

사업시행변경인가 신청에 따른 급수협의 보고

강서구청 도시계획과에서 「등촌1구역주택재건축정비사업업」 사업시행변경인가 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토결과를 보고 드림.

※관련 공문 : 강서구청 도시계획과-7647(2021.09.30.)호

□ 급수협의 신청내용

○ 위    치 : ****************

○ 시 행 자 : *******************

○ 건물용도 : 제2종일반주거지역, 공항시설보호지구, 최고고도지구 등

○ 사업규모 : 지하5층/지상15층, 아파트 12개동 543세대 및 부대복리시설

연면적 53,952.58㎡, 건축면적 7,255.38㎡

□ 급수현황

○ 수계현황 : 목동배수지 급수구역(L.W.L : 55m)

○ 주변배관 : 1997/DCIP/200mm

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 1.7㎏f/㎠(대상지표고 37.73m)

○ 배관현황

□ 검토결과

○ 급수가능여부 : 가능

○ 급수방식 : 2층 이하는 순직결급수가능, 3층 이상은 가압직결급수

○ 구경산출 : 인입급수관경 D=100㎜, D=20㎜

- 공동주택(아파트) 및 부대복리시설(543세대): 가정용 주계량기(D=100mm * 1개)(491~823세대)

※ 공동주택(도시형생활주택 포함) 구경에 있어 저수조로 간접 급수하는 경우 관경균등표와 저수조 사용량을 고려하여 산출한 구경이며, 급수방식 변경시 구경변경 필요.

[공동주택 유형별 인입급수관 구경 산정표]

급수관 구경	공동주택		도시형생활주택 (원룸 등 1인가구)
	저수조방식	직결식
20	3	3	3
25	5	5	8
30	10	10	21
40	22	22	45
50	99	59	140
80	490	174	300
100	823	400
150	1,899
200	3,36
250	5,443
300	5,444~

- 근린생활시설(561.34㎡): 일반용 독립계량기(D=20mm * 1개)

· Q(유량) = 561.34㎡ × 30l/㎥ ÷ 7hr = 2.405㎥/hr

→ D15mm(0.857㎥/hr) 〈 2.405㎥/hr 〈 D20mm(2.437㎥/hr)

- 대형 계량기실 및 수도계량기보호통 공간 확보

- 착공전 상수도 인입위치 등 별도협의 할 것(인입위치 확정 후 변경불가)

○ 사업부지 내에 매설되어 있는 기존관(D100~200mm, L=1,250m)의 철거․폐쇄로 단절되는 상수도관로에 대하여는 원활한 상수도 공급 및 순환관망 구축을 위하여 사업부지 동측 도로로 이설 필요(D200mm, L=180m 부설)

(동측도로 기존관(D100~150mm)은 철거 및 폐쇄)

- 사업 부지내 단절 상수관로 : D100~200mm, L=1,250m

- 상수도관 순환관망 형성 공사(이설) 개요 : D200mm, L=180m

※ 기존관 철거, 폐쇄 및 상수도관 순환관망 형성공사는 원인자인 사업시행자가 시행하되, 기타 세부사항은 착공단계에서 재협의 하도록 통보 예정

□ 행정사항

○ 강서구청 도시계획과로 협의회신

- 급수협의 조건을 이행토록 강서구청 도시계획과에 통보코자 함

붙임  1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 급수계획도 1부.  끝.