문서번호	급수운영과-17152
결재일자	2021. 10. 18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
급수관리팀장		급수운영과장
최용진		10/18 이승완
협조
	주무관		박상권

현장실정검토 보고(월계배수지(3지)내부방식공사)

도장제거 면적 재산출

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 10

북부수도사업소

급수운영과

보   고   서

명에 의하여 서울시설공단으로부터 접수된『월계배수지(3지)내부방식공사』와 관련한 실정보고를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

2021. 10. 18.

보고자 : 지방시설주사  최 용 진

1. 관련근거 : 공사감독2처-12996(2021.10.13.)『현장실정 검토보고서 제출』

2. 공사현황

가. 공 사 명 : 월계배수지(3지)내부방식공사

나. 공사기간 : 2021. 5.24. ~ 2021. 12.31.

다. 도 급 액 : ************

라. 공사개요 : *************************************

***********************************

마. 도 급 자 : **********  *******************

3. 보고내용

◉ 도막식 방수방식을 위한 그라인딩 면적 재산출

○ 현장실정 검토보고

• 합동 현장확인 결과 도막공법사인 “티오캠(주)”측에서 도막 시공시 품질확보코자

그라인딩(콘크리트면+페인트면 존치)를 제거(콘크리트면+페인트면 제거)요청으로

기존 페인트면 존치 물량을 제거가 필요한 실정이며,

• 콘크리트 모체와 기존 방수재 사이에 시멘트 페이스트로 견출이 되어있어 시멘트

페이스트 제거후 단면보수 물량 파악가능하므로 기존 방수재 탈락부분에도 그라인딩          (콘크리트면)으로 제거가 필요하고, 폼타이제거 및 단면보수 공정 중 현장에 매립          되어 있는 폼타이가 플렛타이 형태가 아닌 콘타입으로 일부 노후화가 심한 폼타          이는 설계상의 규격(T=30mm, φ=50mm)으로는 제거가 어려운 실정으로 기존 폼타          이 주변 치핑(깨기 및 단면보수)이 필요한 실정임.

4. 검토의견

◉ 그라인딩 물량 재 산출 적정성 검토

- 콘크리트 모체와 기존 방수재 사이에 시멘트 페이스트로 견출작업이

되어있어 시멘트 페이스트까지 제거 후 단면보수 물량 파악가능 함

- 위와 같은 실태로 기존 방수재가 남아있는 부분에 그라인딩(콘크리트면+

페인트면 제거) 물량을 반영하는 것이 타당하다고 판단됨

- 기존 방수재가 탈락되고 견출(시멘트 페이스트)가 남아있는 부분에는

그라인딩(콘크리트면) 물량을 반영하는 것이 타당하다고 판단됨

[B] 방수층 탈락(2,106.6㎡)	[C] 그라인딩(콘크리트면+페인트면 제거)(8,358㎡)

공종	규격	단위	수량(㎡)	증감	비고
그라인딩	콘크리트면 + 페인트면 제거	㎡	6,146.6	(증)2,391.4㎡
			8,358
그라인딩	콘크리트면 + 페인트면 존치	㎡	2,634,3	(감)2,634.3㎡
			-
그라인딩	콘크리트면	㎡	0	(증)2,106.6㎡	용역보고서 참조
			2,106.6

○ 개략공사비 : 증) 41,653천원(직접공사비)

5. 처리의견

배수지(3지) 기존 도장면 제거후 콘크리트 그라인딩 단면보수 변경물량은 추후 설계변경시 처리코자 하며 내부방식,방식에 필요한 자재(도막,패널 등)설치에 따른 후속 공사 공정추진에 만전을 기 하고자 함.

붙 임 : 현장실정보고서 제출공문 및 검토보고 각 1부.  끝.