문서번호	배수과-8837
결재일자	2021. 10. 18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
이명준		김근용	10/18 신용철
협조
	주무관		조성균

『홍제천 망원 나들목 설치사업』관련

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

2021.  10.

상수도사업본부

(급수부 배수과)

『홍제천 망원 나들목 설치사업』관련

저촉 상수도관 이설 검토 보고

마포구 치수과에서 시행중인 「홍제천 망원 나들목 설치사업」 구간 내 저촉 상수도관 이설협의에 대한 검토결과 보고임

※ 관련근거 : 마포구 치수과 - 19155(’21. 7. 6.)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 홍제천 망원 나들목 설치 사업

○ 사업기간 : ’21. 5. ~ ’22. 12.

○ 사업위치 : 마포구 방울내로 11길 87 주변

○ 이설사유 : 나들목 보행통로 구조물(4.5×3.0m)에 상수도관 저촉

○ 시 행 청 : 마포구 치수과

□ 저촉 상수도관 현황

○ 상수도관 : 와우산배수지 배수관 D700㎜×2열, L=10m

○ 급수현황 : 마포구 망원동외 3개동 약 72천새대

□ 주요 검토내용

○ 급수현황

수계			저촉 상수도관			급수현황
정수장	배수지	규 모 (㎥)	관경 (㎜)	관종	부설년도	일평균 공급량 (㎥/일)	급수구역	세대수 (세대)
뚝도	와우산	50천	700	SP(갱생)	1979	51,000	망원동 외3개동	72,000
			700	SP	2006

○ 급수운영 검토

- 단수여부 : ‘단수없음’(밸브조절 및 부단수차단)

· 홍제천 방면 상수관(D700㎜) : 밸브 조절(개→폐)

· 성산로 방면 상수관(D700㎜) : 부단수차단 1개소

※ 급수구역내 배수본관 이중화되어 있어 이설대상관로 단수하여도 급수중단없음

- 공급계통도 및 횡종단면도

○ 세부 이설공사 개요

- 공사규모 : D700㎜, L=175m 상수도관 이설공사

· 관경 : 이설관로는 급수공급에 지장이 없도록 동일구경 적용

· 관종┌ (외부)분말융창식 폴리에틸렌 3층 피복강관

└ (내부)액상에폭시 또는 액상 혼합 에폭시 도장강관

- 공사방법 : 이설대상 관로 단수 후 신설관 연결공사 시행

<이 설 개 념 도>

- 세부 내용

· 갱생공법 적용된 관로 연결공사 전 내부 라이닝 절단부 단부링 및 관내부 도장 재시공

· 부단수 차단은 접합부, 매입 길이 산정 등 보강계획(전문가 자문 포함) 제출

[「부단수 차단공법 준수사항 전파」배수과-4760(’20. 5. 18.)]

· 공기밸브 설치시 작업구(D700×600)을 설치하고 분리형 공기밸브(D100)설치

· 신설관로는 타 시설물과 이격거리 0.7m 이상 거리유지

· 신설관로 통수 전 고압세정 후 CCTV 영상 및 관세척 세부계획을 제출

· 퇴수밸브는 현장에서 수질확인 가능한 기능을 갖춘 밸브 설치

· 전기방식, 강관 비파괴 점검 등 본부 시설과 협의 후 시행

□ 행정사항

○ 마포구 치수과

- 위 검토결과를 기본 및 실시설계에 반영하고 이설승인조건(붙임)에 의거 공사 시행

- 기타 세부사항은 상수도시설기준(환경부), 상수도공사 표준시방서(국토교통부), 상수도공사 전문시방서(서울시) 및 관할 부서와 협의하여 시행

- 착공계 제출 전 이설공사 세부 계획서를 상수도사업본부 배수과에 제출

- 착공 후 주간 공정 추진 내용 제출(본부, 사업소)

○ 서부수도사업소

- 시행청으로부터 착공계 제출받아 현장입회 등을 실시하여 협의사항 이행여부, 상수도유지관리 등 수시 현장점검 및 지도감독 실시

- 연결·차단 공사 전 고압세정 시 현장 입회 및 관내부 CCTV 영상을 제출받고, 시설 이상 유무 확인후 본부 합동점검 요청(통수 전 수질검사결과 확인)

붙임 : 상수도관 이설 승인조건 1부.  끝.