문서번호	운영과-11938
결재일자	2021. 10. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		한정준	10/18 최영효
협 조

제3처리장 생슬러지 저류조 배관 누수 긴급 보수계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.10

중랑물재생센터

운영과

농축기동 반류수 슬러지 유입 및 침출구 배관 누수 긴급 보수계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 농축기동 반류수 슬러지 유입 및 토출 배관 부식이 광범위하게 발생되어 슬러지 누수는 물론 악취비산으로 긴급 보수하고자 보고드림.

1		점검내역

점검일시 : 2021, 10,18, 09:30

점 검 자 : 주무관 한정준, 주무관 권경필

점검대상 : 제3처리장 농축기동 (반류수) 탈리액 및 침출구 배관 운영점검

2		점검내용

제3처리장 농축기동 농축기6호 및 반류수(3호) 유입 및 토출배관 저류조 500∮ * 11m)이 장시간 사용(2003년 설치)으로 부식이 광범위하게 발생되어 슬러지 누수는 물론 악취비산으로 긴급보수가 요구됨.

반류수슬러지 탈리액 점검구 부식		농축기6호 유입배관 부식		반류수 3호 토출배관 부식

3		조치계획

반류수 배관 유입 및 토출배관 및 점검구가 부식이 심해 긴급 교체가 요구되나 교체시 장시간이 소요되고, 소요예산 확보가 어려워 부식에 강한 FRP코팅으로 부분 보수 후 향후 예산 확보 후 교체하고자 함.

반류수 유입 및 토출배관, 침출구 점검구 FRP 코팅은 전문 기술력을 확보하고 수리실적 있는 전문업체에 의뢰하여 수리하고자 함

4		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 4,789,180원(부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(슬러지분야 소규모수선)

붙임 1. 견적서 2부.  끝.