문서번호	시설보수과-3607
결재일자	2021. 10. 18.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장
박성욱	김정선	10/18 조선행
협 조

『수1처리장 생물반응조』

공기배관 플러싱(FLUSHING)밸브 설치계획

2021. 10.

난지물재생센터

[시설보수과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『수1처리장 생물반응조』

공기배관 플러싱(FLUSHING)밸브 설치계획

수1처리장 생물반응조의 원활한 공기공급과 저수온기 관내 압력상승을 방지하기 위해 플러싱용 전동 게이트밸브 및 배관을 설치하고자 함

□ 관련근거

○ 생물반응조 수로 공기배관 전동 게이트밸브 설치 계획(운영과-2186, 2020. 12. 7.)

○ 생물반응조 수로 공기배관 전동 플러싱밸브 설치 요청(운영과-1873, 2021. 9. 10.)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 수1처리장 생물반응조 공기배관 플러싱밸브 설치공사

○ 사업목적 : 플러싱밸브 및 배관 설치로 원활한 공기공급 및 관내 압력상승 방지

○ 대    상 : 1처리장 3계열, 반류수 2,3수로(8개소)

○ 사업기간 : 2021. 10. ~ 11.

○ 사업예산 : ***********************

□ 시설현황

○ 수로 공기배관                              ():플러싱용 전동밸브 설치개수

구분	1처리장	2처리장	반류수	비고
1수로	10(0)	12(0)	2(0)	플랜지 마감
2수로	10(0)	12(4)	2(0)	플랜지 마감
3수로	10(0)	12(4)	2(0)	수동 게이트밸브

※ 2처리장 4계열 2,3수로 전동게이트 밸브 설치(2019)

○ 현황사진

3수로 수동 게이트밸브	2수로 플랜지 마감	2019 #2 4계열 전동밸브 설치

□ 사업 세부내용

○ 사업내용: 생물반응조 수로 공기배관 플러싱설비 설치

- 현재 각 지마다 수동게이트 밸브 및 플랜지 마감처리가 되어 있으며,

- 수처리 1처리장 3계열 각 지별 2,3수로 공기배관 말단(8개소)에 전동 게이트밸브로 교체 및 배관을 제작·설치하여 효율적으로 관내 세척(플러싱)작억을 하고자 함

○ 설치방법

구분	현 배관지름	수동밸브 설치여부	설치방법	비고
3-1 2수로	300A	X	레듀서(300A→250A)설치 250A 전동밸브 및 배관 설치	전동밸브 250A: 4EA 200A: 4EA
3-1 3수로	200A	O	200A 전동밸브 설치
3-2 2수로	300A	X	레듀서(300A→250A)설치 250A 전동밸브 및 배관 설치
3-2 3수로	200A	O	200A 전동밸브 설치
3-3 2수로	250A	X	레듀서(250A→200A)설치 200A 전동밸브 및 배관 설치
3-3 3수로	250A	O	250A 전동밸브 설치
3-4 2수로	250A	X	레듀서(250A→200A)설치 200A 전동밸브 및 배관 설치
3-4 3수로	250A	O	250A 전동밸브 설치

□ 추진계획

○ 계약방법 : 1인견적 수의계약

- 근    거: 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조 1항 및 30조

- 사   유:  추정가격이 2천만원 이하인 계약으로 동법 제 30조에 따라 1인견적 수의계약하고자 함

○ 계약업체 : ***********************************

***************************

○ 소요예산 : ********************************

○ 예산과목 : ***********************************************

*********

○ 사업기간 : ‘21. 10. ~ 11.

□ 행정사항

○ 계약심사: 3억원 미만 기계설비공사 사업으로  계약심사 제외

- 근  거: 서울특별시 계약심사 업무처리 규칙 제4조(계약심사 제외사업) 2호 가목

○ 일상감사 : 추정가격 2천만원 이하 1인견적 수의계약으로 심사제외

- 근  거: 서울특별시 일상감사 규정 제4조(일상감사 대상)관련 [별표1] 1의 사목

○ 특정기술심사: 특정제품이 포함되지 않은 공사로 특정기술심사 제외

- 근  거: 서울특별시 특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례 제3조제1호

□ 향후일정

○ 계약의뢰: ’21. 10.

○ 계약 및 착공: ‘21. 10. ~ 11.

○ 준공: ’21. 11.

□ 기대효과

○ 플러싱 설비 설치로 관내 원활한 공기공급 유지와 저수온기 압력상승 방지

붙임  1. 공기배관 전동 플러싱밸브 설치요청 공문(운영과-1873) 1부.

2. 공기배관 전동 플러싱밸브 설치계획(운영과-2186) 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 사업자등록증 1부.  끝.