문서번호	환경보전과-5431
결재일자	2021. 10. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
정원걸	이인석	代이인석	10/18 代류기혁
협 조

2021년 9월 매립가스 처리시설 위탁운영 결과 보고

2021. 09.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

2021년 9월 매립가스 처리시설 위탁운영 결과 보고

1		위탁운영 추진실적

□ 예산집행 및 매립가스 판매현황

○ 예산집행 : ************                               (단위 : 원)

집행 내역	계	정산비	비정산비
*******************			**********
****************		*********
*	**********	*********	**********

○ 매립가스 판매현황 : ***********

구분	공급대금(원)	발생량(N㎥)	농도(%)	평균발열량 (kcal/N㎥)
한국지역난방공사	**********	*******	*****	*****
상암수소스테이션	*	*	*	*
계	**********	*******	*****	*****

※ **********************************************

※ ******************************************

2		세부 추진 실적

1. 매립가스 포집실적 분석

가. 매립가스 포집실적

○ 전월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
전 월	*******	*****	*******	*****	***	****
금 월	********	*****	*******	*****	***	****
증감량	*******	****	*******	*****	***	**
증감률	******	******	******	******	******	******

○ 전년 동월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
전 년	*******	*****	*******	********	***	****
금 년	********	*****	*******	*****	***	****
증감량	*******	*****	******	*******	***	**
증감률	******	******	******	*****	******	******

나. 실적분석 및 향후 계획

○ *************************************

***********

○ ****************************************  ****************************

2. 침출수위가 매립가스 포집에 미치는 영향 분석

가. 개요

○ 전 포집정의 메탄농도와 침출수위를 측정하여 침출수위가 매립가스의 발생과 원활한 포집에 미치는 영향 파악

나. 측정 DATA

○ 전 분기(2021년 6월)

유공관 잠식률(%)	포집정 개수	메탄농도 범위(%)	평균 메탄농도(%)
10 이하	****	**********	****
10~20	****	**********	****
20~30	***	***********	****
30~40	****	***********	****
40~50	****	***********	****
50 이상	***	****	****

○ 금월

유공관 잠식률(%)	포집정 개수	메탄농도 범위(%)	평균 메탄농도(%)
10 이하	****	**********	****
10~20	****	**********	****
20~30	***	**********	****
30~40	***	**********	****
40~50	***	***********	****
50 이상	*****	***********	****

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ ******************************************** ********************************

○ ***************************************************************

침출수위 측정

3. 차수벽 외부 매립가스 및 침출수 누출 여부 모니터링

가. 개요

○ 대기압과 감지정 내부압력의 차압 및 감지정□차수벽 전 구간에 대한 표면발산 메탄농도 측정으로 매립가스와 침출수의 차수벽 외부 유출여부 점검

********************************

********************************

나. 측정 DATA(9월23일 기준)

구 분	측정 위치	측정 시간	차압 (mmAq)	GEM-2000 PLUS				표면발산측정기(Inspectra Laser)
				CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	Bal (%)	메탄농도(ppm)
								감지정 중 앙	Point1	Point2	Point3	Point4	평 균
감지정	***	*****	****	*****	*****	*****	*****	****	****	****	****	****	****
	***	*****	*****	*****	******	******	*****	********************
	***	*****	*****	*****	*****	******	*****
	***	*****	*****	*****	*****	******	*****
	***	*****	*****	*****	*****	******	*****
	***	*****	*****	*****	*****	******	******	****	****	****	****	****	****

※ 차압 < 0 인 경우 매립가스가 외부로 발산되고, 차압 > 0 인 경우 대기공기가 매립지로 유입됨.

위 치			메탄농도(ppm)	비 고
매립지	제 1매립지	최댓값	***	****
		최솟값	***	****
	제 2매립지	최댓값	***	****
		최솟값	***	****

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ **************************************** ****************************************** *********************

○ ***************************************************************************************************

감지정 모니터링

4. 매립가스 관로 내 압력 모니터링

가. 개요

○ 주이송관로내 구간별 압력(테스트포트) 및 전 포집정의 압력을 측정하여 이송관로 막힘□파손 여부 점검

********************************************

나. 측정 DATA

○ 제 1매립지(9월27일 기준)

위 치		압력(mmAq)	비 고
블로워 전단압력		****	******
테스트포트	최댓값	****	*****
	최솟값	****	*****
포집정	최댓값	****	****
	최솟값	****	****
	압력상승 포집정	*	*

○ 제 2매립지(9월23일 기준)

위 치		압력(mmAq)	비 고
블로워 전단압력		****	******
테스트포트	최댓값	****	*****
	최솟값	****	*****
포집정	최댓값	****	****
	최솟값	****	****
	압력상승 포집정	*	*

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ *************************************** **********************************

○ **************************************

테스트포트 모니터링

5. 처리시설 운영

가. 매립가스 포집 및 처리시설 시설점검 및 안전관리 활동

○ 매립가스 포집 및 처리시설 예방점검 및 경상보수

구 분	작업 내용	이상 유무	비 고
공 통	- 가스농도 분석기 교정	**
	- 메탄농도분석기 응축수 드레인	**
포집시설	- 시설 부지주변 점검	**
	- 가스 및 응축수 유출 점검	**
	- 시건장치 점검	**
	- 배수로 점검	**
처리시설	- 매립가스 관로 점검	**
	- 시설 부지주변 점검	**
	- 가스 및 응축수 유출 점검	**
	- 환풍시설 점검	**
	- HMI, PLC 작동점검	**
	- 주이송관로 차단밸브 점검	**
	- 집수조 우수 유입 점검	**
	- 매립가스 블로워 핸드터닝	**
	- 스크러버 응축수 드레인	**

안전교육 시행 {2021. 9. 7. (화)}

- 주제 : 현장점검 및 태풍 재해 예방교육

현장 점검	태풍 재해 예방교육

6. 유지관리 업무 활동

○ 1매립지 사면[W172] 포집공 주름관 보수 - 2021. 9.13

보수전	보수후

7. #B,C 블로워 Local Panel 보강공사

○ 계약기간 : 08.26 ~ 09.17

○ 계약금액 : *****************

○ 공사업체 : ****

보수 전	보수 후

8. 난지도 매립가스 포집시설 사면도로 예초작업 용역

○ 계약기간 : 08.27 ~ 09.24

○ 계약금액 : **********

○ 공사업체 : ******

제초작업 전	제초작업 후

Ⅱ. 2021년 10월 주요업무 추진계획

	◎ 10월 모니터링 활동 운영 목표
▷ 분당포집유량 : 12Nm3/min		▷ 총포집유량 : 535,680Nm3

1. 매립가스 포집 Data 분석 및 운영방법 개선

○ 포집시설 점검방법의 변화를 통해 포집효율을 확보를 통한 GRB 신규 운영방안 수립

2. 차수벽 외부 매립가스 누출 여부 모니터링

○ 타 감지정대비 메탄농도가 높은 감지정(G-1, G-6)에 대한 중점적 관리 및 차수벽 전 구간의 지속적인 표면발산 모니터링을 통해 안전한 매립지 관리 수행

3. 감지정 모니터링 및 결과 분석

○ 감지정 압력계에서 측정된 차압과 표면발산 측정기 구매 후, 이를 이용하여 측정된 데이터를 종합, 분석하여 메탄가스의 외부이동 여부를 확인예정.

○ 표면으로 이동되는 가스의 양을 확인하여, 메탄가스 포집효율의 손실을 사전에 방지하고, 악취유발 가스 및 독성가스의 외부 유출을 사전에 방지하는 것을 목표로 함.

4. 가스측정구 모니터링 및 결과 분석

○ 가스 측정구의 압력측정을 통해 각 구간별로 압력이 미치는 범위와 정도를 파악하여 응축수 및 기타 요인으로 인한 관로의 막힘 현상을 확인을 주목적으로 함.

○ 월 1회 모니터링을 기준으로 하며, 이송관로의 압력 이상이 발견되면 즉각적인 모니터링을 실시하여, 막힘 현상 발생구간을 찾아 신속한 조치를 할 수 있는 것을 목표로 함.

5. 유지관리 및 기타업무 활동

○ 건조한 기후가 예상되므로 매립가스 포집 및 이송, 처리시설의 화재가 발생되지 않도록 화재예방순찰을 지속적으로 실시할 예정임.

6. 난지도 매립가스 성분분석 용역 설계

○ 폐기물관리법 시행규칙 제70조 ⓵항에 따라 매립가스 성분분석을 시행

○ 추정가격 : ******************

7. 매립가스 처리시설 PLC HMI 프로그램 추가설치 용역 설계

○ 설계내역 : PLC모듈 6개 교체, HMI화면 수정 및 작화

○ 추정가격 : *****************

8. 매립가스 처리시설 제어분야 보수공사 설계

○ 설계내역 : 압력전송기, 압력스위치, 온도센서, 가스판넬, PLC판넬

점검 및 교정

○ 추정가격 : *****************

9. 매립가스 포집 및 처리시설 기계분야 보수공사 시행

○ 공사내용 : 스크러버, 펌프점검, 지지대이설 등

○ 계약업체 : *******

○ 계약금액 : ******************

붙임 : 매립가스 판매현황 1부.  끝.