문서번호	정수시설과-5799
결재일자	2021. 10. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
조성래		배용우	10/19 유통희
협조
	주무관		이형문

자양취수장 피뢰침설비 점검결과 보고

2021. 10.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

자양취수장 피뢰설비 점검결과 보고

우리센터 자양취수장 건축물의 낙뢰 사고에 대비하여 피뢰설비   전수에 대하여 점검 후 그 결과를 보고드림.

□ 관련근거

○「KSC IEC 62305」건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 20조(피뢰설비)

○ 2021년 자양취수장 전기안전관리 계획(정수시설과-1015호, 2021.2.15.)

- 연 2회 시행 상반기 21.4.22 점검

□ 설비현황

건 물 명	피뢰침 종류	수 량	접지방식	접 지 선
펌 프 동	STELL MAST 돌침형피뢰침 3M	6EA	단독접지 (접지봉 18∅×2400)	F-GV 50sq
염 소 동	STELL MAST 돌침형피뢰침 3M 돌침형피뢰침 5M	1EA	단독접지 (접지봉 18∅×2400)	F-GV 50sq
		2EA(태양광)
수 충 격 방지설비	STELL MAST 돌침형피뢰침 3M	1EA	단독접지 (접지봉 18∅×2400)	F-GV 50sq

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’21. 10. 12 ~ 13.

○ 점 검 자 : ****************************

○ 점검내용

- 건물별 측정기준에 따른 접지저항 값 측정

※ 측정기준 :「전기설비 기술기준 및 판단기준」(제1종 접지지항 10[Ω] 이하)

- 피뢰침 낙뢰 보호각 및 돌침부 부식, 파손 등 상태점검

○ 점검결과 : 건물 3개소 접지저항 측정값 및 피뢰침 상태 양호

건 물 명	접지단자	기 준 값 (제1종 접지)	측 정 값 [Ω]	측정결과	피뢰침 상태
펌 프 동	단자 1	10[Ω] 이하	1.5	적 정	양 호
	단자 2		0.9
염 소 동	단자 1		0.2	적 정	양 호
	단자 2 (태양광)		0.2
수 충 격 방지설비	단자 1		1.0	적 정	양 호

□ 점검사진

펌프동 접지저항 측정	펌프동 접지저항 값(적정)
수충격 방지설비 접지저항 측정	염소동 피뢰침설비 점검

붙   임 : 1. 자양취수장 피뢰침설비 점검 및 접지저항 측정 기록표 1부.  끝.