통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	장래현	代장래현	10/19 송종선

우리 사업소 시설관리과에서 의뢰한 상수도 공사와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 10. 19.

보고자  공업6급  장래현

북부수도사업소장  귀하

□ 출장일시 : 2021. 10. 19.(월) 13:30~14:20

□ 출장목적 : 통수전 수질검사

□ 수질검사자 : 장래현, 나정미

□ 검사결과

검사일시	공 사 명	공사개요	검사대상	검사 위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0 ㎎/L)	결과
’21.10.19. (13:30 ~14:20)	미아동 699-31~698-29 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사	D=80mm L=54m	미아동 87-153 ~ 미아동 87-134	미아동 87-134 앞 (지하 소화전)	0.10	0.25	적합

□ 보고자 의견

현장에 출장하여 상기 공사에 대한 통수 전 수질검사 결과, 기준에 적합하므로 결과를 해당부서에 통보하고자 함.  끝.