문서번호	정수과-10715
결재일자	2021. 10. 20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
경규선		유준수	10/20 조성태
협 조
	주무관			정승경
	주무관			박찬영

활성탄흡착공정 장기 운휴에 따른

초기 가동방안 검토 실험 계획

2021. 10.

암사아리수정수센터

(정수과)

활성탄흡착공정 장기 운휴에 따른

초기 가동방안 검토 실험 계획

장래 공사 등으로 인한 활성탄흡착공정 장기 운휴 후 재가동시 나타나는 문제점을 해결하기 위한 초기 가동 방안에 대하여 현장 실험을 실시하고자 함.

□ 활성탄흡착공정 현황

구분	시설 제원	시설용량
규격	W4.0m×L14.3m×2계열(A=114.4㎡/지)
지수	44지(계열별 22지)	1,100,000㎥/일
EBCT	15.0분
LV	10.02m/hr(240.38/일)
역세척방법	공기+물

□ 전체 활성탄흡착지 장기 운휴 후 재가동 시 문제점 및 운영안

○ 유출수로 수량 부족으로 인해 활성탄 유출수에 의한 활성탄흡착지별 역세척 불가

- 역세척 미실시할 경우 염소소모량이 급격히 증가하여 후염소 제어가 곤란하므로 필히 역세척 후 통수 필요

- 역세척 펌프와 연결된 지점의 수량부족으로 역세척 불가

○ 초기 가동방안

- 일부 활성탄흡착지 역세척 없이 시동방수 후 여과개시하여 위어 후단의 유출수로 수위 및 세척유량 확보 후 타 활성탄흡착지 단계적 역세척 실시

□ 실험계획

○ 목   적 : 초기 가동방안에 대한 적용 가능성 판단 및 시동방수 시간 등 초기 운영조건 검토

○ 실험기간 : 2021. 10. 20. ~ 11. 12.

○ 대 상 지 : 현장 활성탄흡착지 2계열 3개지(10지,11지,22지)

※ 모형실험 시 현장조건과 차이가 있어 실제 활성탄흡착지를 대상으로 실험 필요

○ 실험방법 : 흡착지속시간 10시간 이내인 대상지에 대해서 실험 실시

- 실험1 : 활성탄흡착지 운휴(물 비움) 후 3일 경과 → 유입밸브 open → 운영수위에서 시동방수밸브 open → 시간경과별 채수(수질분석)

- 실험2 : 활성탄흡착지 운휴(수위 유지) 후 3일 경과 → 유입밸브 open → 운영수위에서 시동방수밸브 open → 시간경과별 채수(수질분석)

- 실험3 : 활성탄흡착지 운휴(수위 유지) 후 3일 경과 → 역세척 실시 → 유입밸브 open → 운영수위에서 시동방수밸브 open → 시간경과별 채수(수질분석)

※ 실험 1, 2의 경우,  시동방수 후에도 적정수질 미확보시는 역세척 후 통수

○ 수질분석항목 : 암모니아성 질소, 염소소모량, 탁도, 소형생물

○ 세부추진일정

- 수질분석 사전 준비 : 2021. 10. 20. ~ 10.22.

․암모니아성 질소 분석시약 제조 및 표준정량화(분광광도계)

․염소소모량 측정을 위한 차아염소산나트륨 용액 제조 및 주입량 결정

- 현장 운영 시행

․실험1․실험2 : 2021. 10. 23. ~ 10. 26.

․실험3 : 2021. 10. 25. ~ 10. 28.

- 수질분석 실시 : 2021. 10. 28. ~ 11. 3.

- 초기 운영 세부 방안 검토 : 2021. 11. 4. ~ 11. 5.

․유입유량, 고도회수조 운영, 역세척 운영 등

- 보고서 작성 및 보고 : 2021. 11. 8. ~ 11. 12.

※ 상기 세부일정은 현장여건 및 내부사정상 변경될 수 있음.  끝.