	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령에 따른 현장확인 결과 보고(목동**주유소 등 9개소)

1. 예방과-13993(2021.10.8.)호 「조치명령에 따른 현장확인점검 계획(목동**주유소 등 9개소) 와 관련입니다.

2. 아래 대상에 대한 조치명령 이행여부 현장확인 결과를 보고 합니다.

연번	대상명	제조소등의 종류	조치명령 내용	보완 기간	현장 확인	확인 결과
1	******* **********	주유취급소	자동화재탐지설비수신반 예비전원 교체	2021.10.08.	2021.10.19.	완비
2	******* ***********	주유취급소	배수구 토사물 제거 인화방지망 교체	2021.10.08.	2021.10.19.	완비
3	***** **********	주유취급소	소화기내용연수 경과로 교체요함	2021.10.08.	2021.10.19.	완비
4	*********	주유취급소	누유검사관 개폐불량	2021.10.08.	2021.10.19.	완비
5	****** **********	주유취급소	게시판 표시 불량	2021.10.08.	2021.10.20.	완비
6	***** ***********	주유취급소	자동화재탐지설비수신반 예비전원 교체	2021.10.11.	2021.10.20.	완비
7	********* ***********	주유취급소	자동화재탐지설비 지하층 회로단선	2021.10.11.	2021.10.20.	완비
8	****** ***********	주유취급소	게시판 표시 불량	2021.10.11.	2021.10.20.	완비
9	********* ***********	주유취급소	“주유중 엔진정지” 표시 추가설치	2021.10.11.	2021.10.20.	완비

붙임: 조치명령에 따른 현장확인 결과 1부.  끝.

담당자	손호준		위험물안전팀장	한윤섭		예방과장	10/20 원병연
협조자
시행	예방과-14500	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과(3층) (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	6981-8691	/전송	6981-8679	/	fires71@seoul.go.kr	/	부분공개(6)