문서번호	시설보수과-9000
결재일자	2021. 10. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
정종영		임준빈	10/20 최규동
협 조
	주무관			도형철

제1유입동 악취포집 조절용 댐퍼 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 10.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제1유입동 악취포집 조절용댐퍼 정비계획

제1유입동(구 4유입동)에 설치된 악취포집 조절용 댐퍼 고장으로  악취가 비산되고 있어, 이에 대한 정비계획 보고임.

1	추진근거

□ 2020.12. 악취기술진단

❍ 제1유입동 악취포집 조절용 댐퍼 고장 (10개소)

2	현 황

□ 시설현황

구 분	용 도	규 격	수량	기술진단 결과	비 고
댐 퍼	악취 포집량 조절	50~300A	20	댐퍼 조작 불가 (10개)

□ 운영상태

❍ 댐퍼 개도 조절 불량으로 인한 악취 균등 포집 곤란

❍ 비산 악취가 실내에 정체되어 근무자 작업 환경 열악

댐퍼 배치도	현장 사진

3	추진계획

□ 추진방안

❍ 노후 악취포집 설비 교체을 통한 근무자 작업환경 개선

❍ 금회 교체품은 내식성 자재로 시범설치 후 개선효과에 따라 확대 시행

□ 사업개요

❍ 사업대상 : ***************************

❍ 사업기간 : 2021.10. ~11.

❍ ***************

- ****************

❍ 계약근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한 법률 제25조제1항 5호 나목

❍ 소요예산 : *****

- 예산확보 : 부족예산은 오니처리분야 집행잔액 사용

- 예산과목 : (오니처리)자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비,시설비

4	행정사항

□ 노후시설 교체시 작업 동선 지장물 이동 조치 (운영과).

붙임 : 수의계약 사유서 1부.  끝.