문서번호	운영과-12164
결재일자	2021. 10. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		한정준	10/22 최영효
협 조

제3소화조 중력농축조 C계열 협잡물처리기 수리 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 10

중랑물재생센터

운영과

제3소화조 중력농축조 C계열 협잡물처리기 수리 계획보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3소화조 중력농축조 C계열 협작물처리기의 본체(스크류프레스) 노후화    부식이 심해 수리하고자함.

보고드립니다.

1		점검내역

점검일시: 2021. 10. 12. 09:30경

점 검 자: 주무관 한정준, 주무관 권경필.

점검대상: 제3소화조 중력농축조 C계열 협잡물처리기 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설치년도	운영실태	비고
협잡물처리기(C계열)	350 m3/hr	1987	협잡물처리기 본체(스크류프레스) 노후로 인한 부식

3		점검내용

제3소화조 중력농축조 C계열 협잡물처리기는 상시 가동하는 주요 설비임.

C계열 중력농축조 협잡물처리기 운영 중 2021. 10.12. 09:30경 본체(스크류프레스)의 부식상태가 심각하여 교체가 요구됨.

4		조치계획

노후로 본체(스크류프레스)가 부식된 C계열 협잡물처리기 수리 시행.

안정적인 슬러지 농축을 위해 연속가동이 요구되어 전문 기술력을 확보한 전문업체에 의뢰하여 교체하고자 함.

5		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서 입금처리

금4,796,000원(금사백구십이만팔천원정)

예산과목: 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,

수선유지교체비(슬러지분야 소규모 수선)

붙임  1. 견적서 2부.  끝,