“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	통수 전 수질검사 결과 통보(월계배수지 1지 항청소)

1. 급수운영과-15922(2021.9.28.)호와 관련입니다.

2. 위 호에 의거 2021년 하반기 월계배수지 1지 항청소 후, 통수 전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 수질검사 결과

구 분 대 상	검사일자	검 사 항 목							검사 결과
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	망간 (0.3mg/L이하)
월계배수지 (1지)	2021.10.22. (14:00~14:20)	0.11	0.46	6.9	0.00	0.00	0.00	0.002	기준 이내

끝.

	행정지원과장
주무관	김진경		수질팀장	代장래현		행정지원과장	10/22 송종선
협조자
시행	행정지원과-18304	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 행정지원과 수질팀 (번동)	/
전화	02-3146-3252	/전송	02-3146-3279	/		/	대시민공개