문서번호	급수운영과-19910
결재일자	2021. 10. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박재성		박장진	10/25 채재일
협조

건축허가(신축)신청 급수협의 보고

(용산구 한남동)

2021. 10.

중부수도사업소

급수운영과

건축허가(신축)신청 급수협의 보고

용산구청(건축과)으로부터 **************** 건축허가 신청 관련, 업무 협의 요청에 따라 건축물에 대한 급수협의 사항을 보고 드림.

□ 건축물 개요

○ 대 지 위 치: ****************

○ 건  축  주: ***

○ 건 축 규 모: 지하1층, 지상3층 / 연면적 199.99㎡

○ 용       도: 제1종 근린생활시설(휴게음식점)

※ 관련근거: 용산구청 건축과-29076(2021.10.22.)호

□ 급수 관련 검토사항

○ 지역현황: 남산배수지급수수계, 평균표고 48.17m

○ 급수현황

- 직결급수 가능여부 : 가능(배수본관 D=150mm, 분기점 수압 : 2.5~4.5㎏/㎠)

- 공사개요: D150㎜/D20㎜ 분기, 일반용 독립계량기 D=20㎜ × 1개소

위치도	상수도관망도

□ 조치의견

○ 해당 번지는 3층으로 직결급수가 가능하며, 원활한 급수 공급을 위하여   붙임과 같이 협의 조건을 부여하여 용산구청 건축과에 통보하고자 합니다.

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 직결급수 적용기준 1부.  끝.