문서번호	원무과-12273
결재일자	2021. 10. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원무과장
김종민		나동호	10/25 김종환
협조

2021년 은평병원 실내공기질 관리 계획

2021. 10.

서울특별시 은평병원

(원무과)

2021년 은평병원 실내공기질 관리 계획

병원 3주기 인증과 실내공기질을 알맞게 유지·관리하기 위한 ’21년 은평병원 실내공기질 관리 계획을 보고드림

□ 추진배경

○ 적정 실내공기질 관리를 통해 환자(직원)의 건강보호와 의료질 향상

○ 실내공기질 관리를 통한 감염병 확산 방지

- 실내공간에 대한 적극적 환기가 감염병(코로나 등) 확산 방지에 효과

□ 추진개요

○ 대    상

위 치	연면적 (㎡)	병 원 시 설
		입 원 시 설	진 료 시 설
서울특별시은평병원 (은평구 백련산로 90)	18,406	병실(44), 병상(220)	영상의학과, 어린이발달센터, 24시간 진료실, 진단검사실, 마약분석실 등

- 은평병원 공기조화설비 현황 : 붙임 1 참조

○ 담 당 자 : 원무과 업무분장을 통해 실내공기질 담당자 지정

○ 기    간 : 2021.1.1 ~ 12.31(연중 시행)

○ 방    법 : 전문업체 용역(측정, 세척 등), 자체 교체(청소) 등

○ 추진내용 : 실내공기질 측정, 냉난방기 세척, 공조기 필터 교체 등

- 실내공기질 측정 : 붙임 2 참조(실내공기질 측정기준 및 시기)

- 냉난방기(EHP, FCU 등) 세척 : 예산범위 내에서 순차적 실시

- 공조기 필터 교체 : 환기설비인 공조기 필터를 매년 교체

□ 추진현황

○ 그간의 추진실적 및 계획

구 분		주 기	실 시 시 기	추 진 내 용
실내공기질 측정		1회/년	2월(완료)	법정기준(유지,권고) 측정
냉난방기 세척		1회/년	6월(완료)	냉난방기(FCU, EHP 등) 실내기 세척
공조기	필터교체	1회/년	10월(완료)	연 1회 필터 교체(프리필터, 미듐 필터)
	필터청소	1회/2개월	연중(年中)	2개월마다 프리필터 청소
	자체점검	1회/주		매주 공조기 이상 여부 점검

○ 소요예산

구 분		방 법	예 산(천원)	예산과목
합 계			13,513
실내공기질 측정		전문업체 용역	1,361	행정운영경비. 기본경비. 기본경비, 일반운영비, 사무관리비
냉난방기 세척		전문업체 용역	9,072	은평병원 청사시설 운영관리. 일반운영비, 공공운영비
공조기	필터교체	필터 구매 후 자체(중앙감시실) 교체	3,080
	필터청소	자체(중앙감시실) 세척	-
	자체점검	자체(중앙감시실) 점검	-

□ 행정사항

○ 공기질 측정 결과에 따라 시설 보강 등 조치

- (기준 내) 측정결과 자체 보관, (기준 초과) 환기장치 보수 및 교체 등

○ 2022년 : 병원 내 공기청정기 필터 교체 추진

붙  임 : 1. 은평병원 공기조화설비 현황 1부

2. 실내공기질 측정기준 및 시기 1부.  끝.

<붙임 1 > 은평병원 공기조화설비 현황

구 분 시 설 명	제작회사	규 격(kcal/h)	용 도	설치위치
공조기 (9대)	대기에어텍	냉방 능력 227,000 난방 능력 252,000	지하1층 냉난방	지하1층
		냉방 능력 149,000 난방 능력 164,000	구)낮병동 냉난방	지하1층
		냉방 능력 166,400 난방 능력 162,000	1·2층 좌측 냉난방	3층
		냉방 능력 121,500 난방 능력 130,000	1·2층 우측 냉난방	3층
		냉방 능력 84,500 난방 능력 87,000	32병동 냉난방	5층
		냉방 능력 84,900 난방 능력 82,900	31병동 냉난방	6층
		냉방 능력 179,200 난방 능력 189,000	42·52병동 냉난방	6층
		냉방 능력 170,300 난방 능력 176,000	41·51병동 냉난방	6층
		냉방 능력 71,300 난방 능력 83,000	6층 냉난방	6층
항온항습기 (2대)	신세계플랜트	냉방 능력 35,000 난방 능력 41,360	24시간 진료실 냉난방	지하1층
		냉방 능력 48,000 난방 능력 41,360	2층 좌측 냉난방	2층

<붙임 2 > 실내공기질 측정기준 및 시기

구 분	측 정 항 목	측정주기	2021년
유지기준	미세먼지(PM-10)(㎍/㎥), 미세먼지(PM-2.5)(㎍/㎥), 이산화탄소(ppm), 폼알데하이드(㎍/㎥), 총부유세균(CFU/㎥), 일산화탄소(ppm)	1회/년	측정대상
권고기준	이산화질소(ppm), 라돈(Bq/㎥), 총휘발성유기화합물(㎍/㎥), 곰팡이(CFU/㎥)	1회/2년	미(未)측정 (2020년 측정)