투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시데이터센터
수신	정보자원운영과장
(경유)
제목	입주요청 검토결과 통보(정보자원 통합관리 구축-온라인소산)

1. 정보자원운영과-7284호(2021.9.23. 클라우드센터 입주검토 요청(온라인 소산 확대 구축))와 관련입니다.

2. 정보자원운영과에서 추진중인 「2021년 정보자원 통합구축 사업에 포함된 온라인 소산 확대 구축」사업관련, 입주 요청 검토결과를 아래와 같이 알려드리니 업무 추진에 참고하시기 바랍니다.

가. 입주검토 유형 : 장비 입주**************************

***************************************************************

나. 입주대상 : 총5식(H/W 5식)

다. 검토의견 : 입주수용*************************************

요청사항	검토결과
입주 가능 여부	*****수용********
입주 장비 위치	- **************************************************** ※ 상세 위치정보는 [붙임#1] 클라우드센터 입주요청 검토 결과서 참고
****	***************** - ***************서초 백업 장비의 온라인 소산용으로 이중화 관련 부분과 복구관련 부분은 자체 검토하여 문제가 발생하지 않도록 구성 및 테스트 필요 **상암 네트워크 연결 부분 : 폐쇄만으로만 활용하고 상암센터 네트워크에 연결하지 않음 **기 설치된 백업어플라이언스도 네트워크 구성 변경 예정 관제와 서버 접근제어시스템은 상암센터에서는 제외처리(기 설치된 백업 어플라이언스도 제외처리 하나, 시기는 서초 센터에서 정하고 구성상 이슈 발생시 재검토 필요 ************************************** 17층과 18층 층간패치 포트 부족으로 상암센터의 시스템실 기반인프라 보강사업 추진후 포트 할당이 가능하므로 일정이 급할 경우 정보자원운영과 사업에서 추가 설치 필요
******	백오피스-프론트오피스 재해복구용 DWDM 장비 1대 공동 사용에 대한 보안상 이슈가 발생할 수 있으므로 보안성 검토를 거쳐 결과 반영하여 구성 필요
*********	*********************************************** 통신장비는 상암센터로 관리전환 필요하나, 사용용도가 서초센터에 더 많으므로 추가 검토하여 향후 자산 소유 및 운영․유지관리를 서초센터에서 하는 것으로 재검토후 결정 필요
기타	******************************************* ************************ 서버 취약성 및 네트워크 취약성 점검은 서초센터에서 자체 조치 실시

붙임 : 1. 입주검토 결과서 1부.

2. 클라우드센터 장비 설치시 주의사항 1부.

3. 각종 양식 1부.  끝.

	클라우드센터운영과장
주무관	박종순		클라우드센터운영과장	10/25 기태균
협조자	주무관	이재승		주무관	김대원
시행	클라우드센터운영과-6983	(		)	접수		(		)
우	03909	서울특별시 마포구 매봉산로 31 에스플렉스센터 스마티움 17층 (상암동) 클라우드센터운영과	/	www.seoul.go.kr
전화	3470-1512	/전송	02-2124-2940	/	jspark@seoul.go.kr	/	부분공개(2)