문서번호	미생물검사과-8143
결재일자	2021. 10. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장	수질분석부장
최병도		류인철	10/26 이상미
협조

’21년 3분기 수돗물 급수과정별 시설에서의 수질검사 보고

2021.10

수질분석부

(미생물검사과)

’21년 3분기 수돗물 급수과정별 수질검사 결과

정수센터에서 말단 수도꼭지까지 단계별 급수시설에 대한 수돗물 수질검사를 수행하고 그 결과를 보고 함

Ⅰ		개 요

□ 목적

□ 급수과정별 시설에서 안전한 수돗물 관리를 위한 정기적인 모니터링

□ 실시간 수질 감시 취약 지점의 수질 모니터링을 통한 수질사고 예방

□ 검사근거

□ 「수도법시행규칙」제8조

□ 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제4조

□ 검사기간 : 2021년 07월~09월(3/4분기)

□ 검사항목 : 12개 항목

□ 미생물(3): 일반세균, 총대장균군, 대장균

□ 건강상 유해영향 무기물질(1): 암모니아성 질소

□ 심미적 영향물질(5): pH, 탁도, 철, 구리, 아연

□ 소독제 및 소독부산물질(2): 잔류염소, 총트리할로메탄(THMs)

□ 기타항목(1): 수온

□ 검사지점 : 총 70지점

□ 수돗물 공급시설 흐름도

정수센터 (8지점)			□□		지역배수지		□□	1차배수지 (11지점)		□□	2차배수지 (3지점)
			□□				□□			□□
					□ □	□ □		□ □	□ □		□ □	□ □
					말단 수도꼭지 (33지점)			말단 수도꼭지 (12지점)			말단 수도꼭지 (3지점)
	채수시설

□ 급수시설 및 구역별 수질검사 지점

구분	정수센터	배수지		말단 수도꼭지
		1차	2차	지역배수지	1차배수지	2차배수지
검사대상 (개소)	8	11	3	33	12	3

정수센터 (8)	1차		2차		지역배수지 말단 수도꼭지 (33)
	배수지(11)	말단 수도꼭지(12)	배수지(3)	말단 수도꼭지(3)
강북	응암	연은초교	기자촌	한화비발디상가	공릉
	상계2	당고개페인트	성북2고	돈까스	월곡
		다락원주유소	종암1	신한은행	월계(2)
	수유5	송전주유소			북악
	수유6	수유초교			백년
	우이	도선사 입구			불광
광암					오금(3)
암사1					길동
					서초
					상도
					대방
					낙성대
암사2	일원동	주민센터			반포(2)
					방배(4)
구의	신내	대성공업사			용마
	경내	청운동주민센터			대현산
	할미당	홍제그린아파트			아차산
	가회	가희빌딩
뚝도	남산소	리라아트고교			와우산
					보광
영등포1					증산
					목동
					신월
					신정(2)
영등포2					금천
					우장산

※ 지점선정 : 실시간 수질 감시시스템 미설치 급수시설과 이와 관련된 말단 수도꼭지로 선정함

Ⅱ		검사 결과

□ 급수과정별 수질검사 결과

▶ 2021년 3분기 급수과정별(70지점) 수질검사 결과

항 목 구 분			수온	일반 세균	총 대장균군	대장균	pH	탁도	THMs	잔류염소	구리	아연	철	암모니아성 질소
수질기준			-	100 CFU/mL	불검출 /100mL	불검출 /100mL	5.8~8.5	0.5 NTU	0.1 mg/L	0.1~4.0 mg/L	1 mg/L	3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L
정량한계			-	-	-	-	-	0.02 NTU	0.001 mg/L	0.05 mg/L	0.008 mg/L	0.002 mg/L	0.05 mg/L	0.01 mg/L
전체 (70)		평균	26.5	0	불검출	불검출	7.0	0.07	0.047	0.29	0.007	0.009	불검출	불검출
		최대	28.5	0	0	0	7.2	0.08	0.058	0.73	0.010	0.041	불검출	불검출
		최소	24.0	0	0	0	6.9	0.05	0.038	0.12	0.004	0.002	불검출	불검출
정수센터 (8)		평균	27.4	0	불검출	불검출	7.0	0.06	0.045	0.65	불검출	0.003	불검출	불검출
		최대	28.2	0	0	0	7.2	0.06	0.053	0.73	0.000	0.003	불검출	불검출
		최소	27.0	0	0	0	6.9	0.05	0.039	0.38	0.000	0.002	불검출	불검출
배수지 (14)	1차 배수지 (11)	평균	25.0	0	불검출	불검출	7.0	0.07	0.046	0.28	0.006	0.013	불검출	불검출
		최대	27.9	0	0	0	7.1	0.07	0.057	0.43	0.008	0.041	불검출	불검출
		최소	24.0	0	0	0	6.9	0.06	0.040	0.12	0.004	0.002	불검출	불검출
	2차 배수지 (3)	평균	25.6	0	불검출	불검출	7.1	0.07	0.044	0.25	불검출	0.021	불검출	불검출
		최대	27.8	0	0	0	7.1	0.07	0.046	0.28	0.000	0.021	불검출	불검출
		최소	24.4	0	0	0	7.0	0.07	0.042	0.22	0.000	0.021	불검출	불검출
말단 수도 꼭지 (48)	지역 배수지 말단 (33)	평균	27.3	0	불검출	불검출	7.0	0.07	0.049	0.23	0.007	0.009	불검출	불검출
		최대	28.4	0	0	0	7.2	0.08	0.056	0.34	0.010	0.021	불검출	불검출
		최소	24.5	0	0	0	6.9	0.06	0.038	0.13	0.004	0.002	불검출	불검출
	1차 배수지 말단 (12)	평균	25.3	0	불검출	불검출	7.0	0.07	0.048	0.25	0.006	0.008	불검출	불검출
		최대	28.5	0	0	0	7.1	0.08	0.058	0.40	0.007	0.017	불검출	불검출
		최소	24.1	0	0	0	6.9	0.07	0.038	0.12	0.004	0.002	불검출	불검출
	2차 배수지 말단 (3)	평균	25.5	0	불검출	불검출	7.1	0.07	0.044	0.22	0.009	0.011	불검출	불검출
		최대	27.8	0	0	0	7.1	0.07	0.049	0.34	0.009	0.017	불검출	불검출
		최소	24.3	0	0	0	7.0	0.07	0.041	0.12	0.009	0.006	불검출	불검출

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

□ 미생물 항목

- (일반세균, 총대장균군 및 대장균) 모든 지점에서 불검출 되어 미생물학적으로 안전한 것으로 나타남.

□ 건강상 유해영향 무기물질

- (암모니아성 질소) 모든 지점에서 불검출 되어 하수의 혼입, 분뇨 등의 외부 오염물질 유입이 발생하지 않은 것으로 나타남.

□ 심미적 영향물질

- (pH) 정수센터에서 말단 수도꼭지까지 평균 6.9~7.2로 먹는물 수질기준(5.8~8.5)에 적합하였으며 급수과정에서 큰 변화 없이 중성의 양호한 수질을 보임.

- (탁도) 정수센터 8지점 평균 0.06 NTU, 배수지 및 말단 수도꼭지 평균 0.07 NTU로 모든 지점에서 먹는물 수질기준(0.5 NTU)을 만족시키는 안정된 수질을 유지함.

- (구리) 대부분 지점에서 0.004~0.010 mg/L로 검출되었으나, 미량 수준으로 모두 먹는물 수질기준(1 mg/L)을 만족함.

- (아연) 정수센터 평균 0.003 mg/L, 배수지별 평균 0.013~0.021 mg/L, 배수지별 말단 수도꼭지 평균 0.008~0.009 mg/L 로 모두 먹는물 수질기준(3 mg/L) 미만으로 검출됨.

- (철) 구리, 아연과 함께 수도관에 의한 수질오염 지표 역할을 하고 있는 철은 모든 지점에서 불검출로 나타남.

□ 소독제 및 소독부산물질

- (잔류염소) 정수센터 평균 0.65 mg/L로 공급과정을 거치며 배수지별 말단 수도꼭지 평균 0.22~0.25 mg/L 로 감소하는 경향을 보였으며 먹는물 수질기준(4 mg/L)에 모두 적합한 것으로 나타남.

- (총트리할로메탄) 정수센터 평균 0.045 mg/L, 배수지별 말단 수도꼭지 평균 0.044~0.048 mg/L로 급수과정에서 다소 증가하는 경향을 보였으나 먹는물 수질기준(0.1 mg/L)에 모두 적합한 것으로 나타남.

[급수과정별 잔류염소 및 총트리할로메탄 농도변화]

□ 급수수계별 검사결과

□ 정수센터별 검사결과

- 정수센터 8지점의 pH는 6.9~7.2, 탁도는 평균 0.06 NTU로 먹는물 수질기준 이하로 안정된 수질을 유지하고 있음.

- (총트리할로메탄) 정수센터 8지점 중 영등포2(0.053 mg/L)에서 다른 지점에 비하여 다소 높게 나타났으나 모든 지점에서 수질기준을 만족하였음.

- (구리, 아연, 철) 아연이 광암에서 0.003 mg/L, 영등포2에서 0.002 mg/L로 수질기준 이하로 검출되었으며 그 외 지점은 모두 불검출로 나타남.

▶ 2021년 3분기 정수센터별(8지점) 수질검사 결과

항목 구분	수온	일반 세균	총 대장균군	대장균	pH	탁도	THMs	잔류염소	구리	아연	철	암모니아성 질소
수질기준	-	100 CFU/mL	불검출 /100mL	불검출 /100mL	5.8~8.5	0.5 NTU	0.1 mg/L	0.1~4.0 mg/L	1 mg/L	3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L
평균	27.4	0	불검출	불검출	7.0	0.06	0.045	0.65	불검출	0.003	불검출	불검출
최대	28.2	0	0	0	7.2	0.06	0.053	0.73	불검출	0.003	불검출	불검출
최소	27.0	0	0	0	6.9	0.05	0.039	0.38	불검출	0.002	불검출	불검출
강북	27.6	0	불검출	불검출	7.0	0.06	0.044	0.66	불검출	불검출	불검출	불검출
광암	27.2	0	불검출	불검출	7.2	0.06	0.047	0.38	불검출	0.003	불검출	불검출
구의	27.0	0	불검출	불검출	7.1	0.06	0.045	0.65	불검출	불검출	불검출	불검출
뚝도	27.2	0	불검출	불검출	7.0	0.06	0.039	0.70	불검출	불검출	불검출	불검출
암사1	27.0	0	불검출	불검출	6.9	0.06	0.041	0.67	불검출	불검출	불검출	불검출
암사2	27.0	0	불검출	불검출	6.9	0.06	0.040	0.67	불검출	불검출	불검출	불검출
영등포1	28.2	0	불검출	불검출	7.0	0.05	0.050	0.72	불검출	불검출	불검출	불검출
영등포2	28.2	0	불검출	불검출	7.0	0.06	0.053	0.73	불검출	0.002	불검출	불검출

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

□ 배수지별 검사결과

- 배수지 14지점의 pH는 6.9~7.1, 탁도는 0.06~0.07 NTU이며, 미생물 3항목 및 암모니아성질소는 모든 지점에서 불검출로 나타나 안정된 수질을 유지하고 있음.

- (총트리할로메탄) 평균 0.046 mg/L 로 강북수계(응암배수지)에서 0.057 mg/L로 다른 지점에 비해 다소 높게 나타남.

- (구리) 평균 0.006 mg/L 이며, 구의수계(가회배수지)에서 0.008 mg/L 로 다른 지점에 비해 상대적으로 높게 나타났으나 모든 지점에서 먹는물 수질기준을 만족함.

- (아연) 평균 0.014 mg/L 로 구의수계(경내배수지)에서 0.041 mg/L 로 다른 지점에 비해 상대적으로 높게 나타났으나 모든 지점에서 먹는물 수질기준을 만족함.

▶ 2021년 3분기 배수지별(14지점) 수질검사 결과

항 목 구 분			수온	pH	탁도	THMs	잔류염소	구리	아연	철	암모니아성 질소
수질기준			-	5.8~ 8.5	0.5 NTU	0.1 mg/L	0.1~4.0 mg/L	1 mg/L	3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L
전 체		평균	25.1	7.0	0.07	0.046	0.28	0.006	0.014	불검출	불검출
		최대	27.9	7.1	0.07	0.057	0.43	0.008	0.041	불검출	불검출
		최소	24.0	6.9	0.06	0.040	0.12	불검출	0.002	불검출	불검출
1차 배수지	강북	응암배수지	27.9	7.0	0.07	0.057	0.24	불검출	0.005	불검출	불검출
		상계2배수지	24.7	7.1	0.06	0.040	0.34	불검출	불검출	불검출	불검출
		수유5배수지	24	7.1	0.07	0.043	0.43	불검출	불검출	불검출	불검출
		수유6배수지	24.3	7.1	0.07	0.042	0.38	0.004	불검출	불검출	불검출
		우이배수지	24.5	7.1	0.07	0.041	0.31	불검출	0.002	불검출	불검출
	뚝도	남산소배수지	24.2	7.0	0.06	0.043	0.25	불검출	불검출	불검출	불검출
	구의	신내배수지	24.8	7.1	0.07	0.050	0.24	불검출	불검출	불검출	불검출
		경내배수지	24.7	7.0	0.07	0.049	0.26	불검출	0.041	불검출	불검출
		할미당배수지	24.4	7.0	0.07	0.044	0.26	불검출	0.004	불검출	불검출
		가회배수지	24.5	7.0	0.07	0.047	0.28	0.008	0.014	불검출	불검출
	암사2	일원동배수지	27.2	6.9	0.07	0.050	0.12	불검출	0.013	불검출	불검출
2차 배수지	강북	기자촌배수지	27.8	7.0	0.07	0.044	0.22	불검출	0.021	불검출	불검출
		성북2고배수지	24.4	7.1	0.07	0.046	0.24	불검출	불검출	불검출	불검출
		종암1배수지	24.5	7.1	0.07	0.042	0.28	불검출	뷸검출	불검출	불검출

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

※ 배수지 14지점 미생물 3항목(일반세균, 총대장균군, 대장균) 검사 결과: 불검출

□ 수계별 말단 수도꼭지 수질검사결과

- 말단 수도꼭지 총 48지점 검사결과, 수계별 pH는 6.9~7.2, 탁도는 0.06~0.08 NTU로 수질기준 이하의 안정된 수질을 유지하고 있으며, 미생물 항목 및 철, 암모니아성 질소는 모든 지점에서 불검출로 나타남.

- (구리) 모든 지점에서 먹는물 수질기준을 만족함.

- (아연) 총 48지점 중 강북수계 지역배수지 말단(백년 토탈카세차장), 암사수계 지역배수지 말단(길동 제일카센터, 낙성대 치안센터)에서 0.021 mg/L로 상대적으로 높게 나타났으나 수질기준(3 mg/L)이하로 검출되어 먹는물 수질기준을 만족함.

- (잔류염소) 수계별 평균 0.24 mg/L이며 강북수계 1차 배수지 말단 지점(수유5 송전주유소)에서 0.40 mg/L 로 가장 높게 나타남.

- (총트리할로메탄) 구의수계 1차 배수지 말단(할미당 홍제그린A) 지점에서 최대 0.058 mg/L 수준으로 높았으나, 평균 0.049 mg/L 로 모든 지점에서 수질기준에 적합한 것으로 나타남.

▶ 2021년 3분기 수계별 말단 수도꼭지(48지점) 수질검사 결과

항 목 구 분			수온	pH	탁도	THMs	잔류 염소	구리	아연	철	암모니아성 질소
수질기준			-	5.8~8.5	0.5 mg/L	0.1 mg/L	0.1~4.0 mg/L	1 mg/L	3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L
전체	평 균		26.7	7.0	0.07	0.049	0.24	0.005	0.009	불검출	불검출
	최 대		28.5	7.2	0.08	0.058	0.40	0.012	0.021	불검출	불검출
	최 소		24.1	6.9	0.06	0.038	0.12	0.004	0.002	불검출	불검출
강북 수계	평 균		26.6	7.0	0.07	0.046	0.24	0.008	0.008	0.240	불검출
	최 대		28.5	7.1	0.08	0.057	0.40	0.010	0.021	0.240	0.000
	최 소		24.2	7.0	0.07	0.038	0.12	0.004	0.002	0.240	0.000
	지역 배수지 말단	공릉 119소방서	28.2	7.0	0.07	0.048	0.24	0.004	0.005	불검출	불검출
		월곡 김밥천국	27.6	7.0	0.08	0.049	0.20	불검출	0.005	불검출	불검출
		월계 동아운수	27.5	7.0	0.07	0.046	0.23	불검출	0.006	불검출	불검출
		월계 도봉산입구	28.2	7.0	0.07	0.050	0.18	불검출	0.005	불검출	불검출
		북악 예능교회	27.8	7.0	0.07	0.048	0.24	불검출	불검출	불검출	불검출
		백년 토탈카세차장	28	7.0	0.08	0.044	0.13	0.01	0.021	불검출	불검출
		불광 상신초교	28.1	7.0	0.07	0.046	0.16	0.01	불검출	불검출	불검출
	1차 배수지 말단	응암 연은초교	28	7.0	0.08	0.057	0.12	불검출	0.005	불검출	불검출
		상계2 당고개페인트	24.5	7.1	0.07	0.041	0.28	불검출	0.010	불검출	불검출
		상계2 다락원주유소	28.5	7.0	0.07	0.049	0.32	불검출	0.005	불검출	불검출
		수유5 송전주유소	24.2	7.1	0.07	0.043	0.40	0.004	0.008	불검출	불검출
		수유6 수유초교	24.6	7.1	0.08	0.042	0.28	불검출	0.008	불검출	불검출
		우이 도선사 입구	24.3	7.1	0.08	0.038	0.37	불검출	0.002	불검출	불검출
	2차 배수지 말단	기자촌 한화비발디상가	27.8	7.0	0.07	0.049	0.20	불검출	0.006	불검출	불검출
		성북2고 성북주민센터	24.4	7.1	0.07	0.041	0.12	불검출	0.010	불검출	불검출
		종암1 신한은행	24.3	7.1	0.07	0.043	0.34	0.009	0.017	0.24	불검출
광암 수계	평 균		26.4	7.2	0.07	0.050	0.24	불검출	0.008	불검출	불검출
	최 대		26.5	7.2	0.08	0.053	0.31	0.000	0.019	0.000	0.000
	최 소		26.2	7.2	0.07	0.046	0.18	0.000	0.002	0.000	0.000
	지역 배수지 말단	오금 문정동 상가	26.4	7.2	0.07	0.053	0.24	불검출	0.002	불검출	불검출
		오금 잠실주공(아)	26.5	7.2	0.08	0.052	0.18	불검출	0.019	불검출	불검출
		오금 송파세무서	26.2	7.2	0.07	0.046	0.31	불검출	0.002	불검출	불검출
구의 수계	평 균		25.4	7.1	0.07	0.050	0.20	0.007	0.011	불검출	불검출
	최 대		27.1	7.1	0.08	0.058	0.34	0.007	0.017	0.000	0.000
	최 소		24.1	7.0	0.07	0.044	0.14	0.006	0.003	0.000	0.000
	지역 배수지 말단	용마 경로당	27.1	7.1	0.07	0.053	0.14	불검출	불검출	불검출	불검출
		대현산 현대오일뱅크	25.2	7.1	0.07	0.049	0.19	불검출	0.008	불검출	불검출
		아차산 현대마트	26.7	7.1	0.08	0.044	0.24	0.006	0.016	불검출	불검출
	1차 배수지 말단	신내 대성공업사	25.4	7.1	0.07	0.045	0.23	0.007	0.017	불검출	불검출
		경내 청운동주민센터	24.6	7.0	0.07	0.050	0.34	불검출	0.008	불검출	불검출
		할미당 홍제그린A	24.1	7.0	0.08	0.058	0.14	불검출	0.003	불검출	불검출
		가회 가희빌딩	24.6	7.0	0.07	0.049	0.14	불검출	0.014	불검출	불검출
뚝도 수계	평 균		25.4	7.0	0.07	0.051	0.24	0.000	0.004	불검출	불검출
	최 대		27.1	7.0	0.07	0.053	0.28	0.000	0.006	불검출	불검출
	최 소		24.5	7.0	0.07	0.050	0.18	0.000	0.002	불검출	불검출
	지역 배수지	와우산 성희빌딩	27.1	7.0	0.07	0.050	0.28	불검출	0.006	불검출	불검출
		보광 후암동주민센터	24.5	7.0	0.07	0.050	0.27	불검출	0.002	불검출	불검출
	1차배수지 말단	남산소 리라아트고교	24.5	7.0	0.07	0.053	0.18	불검출	불검출	불검출	불검출
암사1 수계	평 균		27.1	6.9	0.07	0.045	0.24	0.005	0.014	불검출	불검출
	최 대		27.4	6.9	0.07	0.054	0.32	0.005	0.021	불검출	불검출
	최 소		26.7	6.9	0.06	0.038	0.16	0.005	0.005	불검출	불검출
	지역 배수지 말단	길동 제일카센터	26.8	6.9	0.07	0.045	0.32	불검출	0.021	불검출	불검출
		서초 삼진에너지	27.2	6.9	0.07	0.048	0.28	불검출	0.005	불검출	불검출
		상도 흑석동사무소	27.4	6.9	0.06	0.054	0.26	0.005	0.013	불검출	불검출
		대방 대성제9주유소	27.3	6.9	0.07	0.038	0.16	불검출	0.011	불검출	불검출
		낙성대 치안센터	26.7	6.9	0.07	0.042	0.20	불검출	0.021	불검출	불검출
암사2 수계	평 균		27.2	6.9	0.07	0.048	0.26	0.006	0.009	불검출	0.06
	최 대		27.4	6.9	0.08	0.053	0.34	0.006	0.014	불검출	0.07
	최 소		26.8	6.9	0.06	0.044	0.18	0.006	0.004	불검출	0.08
	지역 배수지 말단	반포 21세기문구	27.1	6.9	0.07	0.049	0.24	불검출	0.014	불검출	불검출
		반포 대곡초교	27.2	6.9	0.08	0.048	0.26	불검출	0.006	불검출	불검출
		방배 새빛맹인교회	27.4	6.9	0.07	0.047	0.31	불검출	0.013	불검출	불검출
		방배 자곡동증압장	27.3	6.9	0.07	0.050	0.34	불검출	0.004	불검출	불검출
		방배 삼성주민센터	27.2	6.9	0.07	0.046	0.24	불검출	0.004	불검출	불검출
		방배 대주빌딩	27.1	6.9	0.06	0.044	0.22	불검출	0.011	불검출	불검출
	1차배수지 말단	일원동 주민센터	26.8	6.9	0.07	0.053	0.18	0.006	0.009	불검출	불검출
영등포1 수계	평 균		28.0	7.0	0.07	0.053	0.22	0.007	0.008	불검출	불검출
	최 대		28.2	7.0	0.08	0.056	0.33	0.010	0.010	불검출	불검출
	최 소		27.8	7.0	0.06	0.052	0.14	0.004	0.004	불검출	불검출
	지역 배수지 말단	증산 안성슈퍼	28.0	7.0	0.06	0.052	0.33	불검출	0.008	불검출	불검출
		목동 자동차서비스센터	28.1	7.0	0.07	0.052	0.15	0.01	0.010	불검출	불검출
		신월 목동주유소	27.8	7.0	0.07	0.056	0.14	0.004	0.008	불검출	불검출
		신정 서울교통운수	28	7.0	0.07	0.053	0.32	불검출	0.004	불검출	불검출
		신정 경로당	28.2	7.0	0.08	0.052	0.18	불검출	0.008	불검출	불검출
영등포2 수계	평 균		28.4	7.0	0.07	0.052	0.28	0.004	0.006	불검출	불검출
	최 대		28.4	7.0	0.07	0.052	0.32	0.004	0.008	불검출	불검출
	최 소		28.3	7.0	0.07	0.051	0.24	0.004	0.004	불검출	불검출
	지역 배수지 말단	금천 메디컬약국	28.4	7.0	0.07	0.051	0.32	0.004	0.008	불검출	불검출
		우장산 하나어린이집	28.3	7.0	0.07	0.052	0.24	불검출	0.004	불검출	불검출

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

※ 말단 수도꼭지 48지점 미생물 3항목(일반세균, 총대장균군, 대장균) 검사 결과: 불검출

Ⅲ		행정 사항

□ 본부, 정수센터 및 사업소에 수질검사 결과 공유

□ 수돗물 안전성 확보를 위한 지속적인 급수과정별 수질모니터링 실시

□ 환경부 국가상수도정보시스템에 분기별 검사 결과 입력  끝.