사업시행계획인가 신청에 따른 급수협의 보고

등록번호	급수운영과-17675

결재	주무관	급수관리팀장	급수운영과장
	강영탁	代박상권	10/26 이승완

	명에의거 담당업무 수행 중 도봉구청 건축과로부터 사업시행계획인가 신청에 따른 업무협의 요청이 있어 현장조사 후 아래와 같이 복명합니다.
2021.10.26.
복명자 : 지방시설서기 성명 : 강영탁

□ 건축허가 신청현황

○위    치: ********************

○건 축 주: ************

○규    모: *****************************

○용    도: 공동주택(도시형생활주택, 단지형다세대 16세대)

※ 관련근거 : 도봉구청 건축과-26723호(2021.10.21.)

□ 보고내용

○ 지역현황

- 급수계통 : 쌍문1가압 급수구역 가압수계

- 평균표고 : 88m

- 수    압 : 1.5㎏/㎠

○ 주변 관로현황 : 1994/DCIP/80㎜

○ 급수가능 여부 : 1층까지 직결급수 가능, 2층부터 가압시설 필요.

○ 공사개요(예정) : D80/30㎜ 분기(가정용 30mm)

◇ 공동주택 : 가정용 Ø30㎜

- 8세대 〈 16세대 ≤ 21세대 → Ø30㎜

□ 조치의견

○ **************** 건물은 배수관의 수압으로 1층까지 물탱크 없이 급수가능하며, 2층부터는 가압시설(저수조 등)을 설치하여야 하며, 원활한 급수공급을 위하여 붙임 협의조건을 이행토록 도봉구청 건축과에 통보하고자 합니다.

○ 또한, 건축주에게 허가단계에서 누수사고예방 안내문을 배포하여 누수사고를 미연에 방지하고자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 관망도 1부.  끝.