문서번호	급수운영과-17740
결재일자	2021. 10. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
박상권		최용진	10/27 이승완
협조

보 고 서(공사실정보고)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 10.

북부수도사업소

[급수운영과]

보   고   서

명에 의하여 서울시설공단으로부터 접수된『월계배수지(3지)내부방식공사』와 관련한 실정보고를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

2021. 10. 26.

보고자 : 지방시설주사  박 상 권

1. 관련근거 : 공사감독2처-13861(2021.10.25.)『현장실정 검토보고서 제출』

2. 공사현황

가. 공 사 명 : 월계배수지(3지)내부방식공사

나. 공사기간 : 2021. 5.24. ~ 2021. 12.31.

다. 도 급 액 : ************

라. 공사개요 : *************************************

***********************************

마. 도 급 자 : **********  *******************

3. 보고내용

◉ 월계배수지 3지 죠인트 보수방안

1) 1안(방수형 탄성봉합제 + 에폭시 시트방수)

【시공순서】

기존 죠인트 방수부위 철거 ⇒ 기존 콘크리트면을 그라인더로 컷팅(수직) 및 폭 1.2m로 기존 콘크리트 면 치핑작업(수평) ⇒ 면처리 후 탄성봉합재 삽입 ⇒ 폴리머몰탈 시공(부직포 삽입) ⇒ 에폭시 시트방수 마감(탄성봉합재 삽입전 고압세척)

※ 개략공사비 : 40,000천원

2) 2안(우레탄폼 충진 + 변성실란트 코킹 + 에폭시 시트방수)

【시공순서】

기존 죠인트 방수부위 철거 ⇒ 폭1.2m로 기존 콘크리트 면 치핑작업(수평) ⇒ 우레탄폼을 2회로 나누어서 충진하고 추가로 변성실란트 코킹작업 ⇒ 폴리머몰탈 시공(부직포 삽입) ⇒ 에폭시 시트방수 마감(우레탄폼 충진 전 고압세척)

※ 개략공사비 : 22,000천원

3) 3안(우레탄폼 충진 + 변성실란트 코킹 + 폴리우레아방수)

【시공순서】

기존 죠인트 방수부위 철거 ⇒ 폭1.2m로 기존 콘크리트 면 치핑작업(수평) ⇒ 우레탄폼을 2회로 나누어서 충진하고 추가로 변성실란트 코킹작업 ⇒ 폴리머몰탈 시공(부직포 삽입) ⇒ 폴리우레아 방수 마감(우레탄폼 충진 전 고압세척)

※ 개략공사비 : 24,000천원

4. 검토의견

◉ 죠인트 보수방안 장․단점 검토

- 기존 벽체 죠인트가 고르지 못하므로 죠인트 부분에 균일한 충진이 가능한 [2안] 우레탄폼 충진 + 변성실란트 코킹 + 에폭시 시트방수 공법 적용함이 타당함.

구분	공법명	장단점 비교	비고
1안	방수형 탄성봉함제 + 에폭시 시트방수	․ 방수형 탄성봉함재 : 기존 죠인트부분이 고르지 못해 탄성봉함재 삽입시 균일히게 충진 안됨 ․ 에폭시 시트방수 : 죠인트트 신축에 따른 변형에 대한 충분한 강도 보유
2안	우레탄폼 충진 + 변성실란트 코킹 + 에폭시 시트방수	․ 우레탄폼 충진 + 변성실란트 코킹 : 죠인트부분에 균일하게 충진이 가능, 탄성 및 신축성 있음 ․ 에폭시 시트방수 : 죠인트 신축에 따른 변형에 대한 충분한 강도 보유
3안	우레탄폼 충진 + 변성실란트 코킹 + 폴리우레아방수	․ 우레탄폼 충진 + 변성실란트 코킹 : 죠인트부분에 균일하게 충진이 가능, 탄성 및 신축성 있음 ․ 폴리우레아 방수 : 죠인트 신축에 따른 변형우려, 관급도막자재와 연결부 하자 우려

5. 처리의견

◉ 상기와 같이 월계배수지(3지)내부방식공사 죠인트 보수방법을 2안으로 결정 처리코자 하오며 그 내용을 시설공단에 통보, 추후 설계변경시 반영코자 함

붙 임 : 현장실정보고서 제출공문 1부.  끝.