문서번호	급수운영과-21838
결재일자	2021. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	★급수운영과장		동부수도사업소장
김왕근	권기섭	유동수		10/27 이재호
협 조
	시설관리과장		송병욱
	시설운영팀장		김대용
	급수운영팀장		代강무진
	주무관		조봉구

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

『대현산15중블록 무단수 급수체계 구축공사』

무단수 차단공법 안전성 검토 보고

2021. 10.

동부수도사업소

(급수운영과)

『대현산15중블록 무단수 급수체계 구축공사』

무단수 차단공법 안전성 검토 보고

「대현산15중블록 무단수 급수체계 구축공사」감독기관인 서울시설공단에서 무단수 차단공법 시공계획에 대한 승인요청이 있어 검토 후 보고드림.

※ 관련근거: 서울시설공단 공사감독2처-13573(2021. 10. 21.)호

Ⅰ		공사현황

□ 공사명: **********************

□ 공사기간: ************************

□ 공사비: *************

□ 공사개요: ******************

□ 시공사: ****************

□ 감독자: *****************

Ⅱ		공단 보고내용

□ 관련문서: 무단수차단공법 시공계획서 제출의 건[대현산 2021-51호(2021. 10.)]

*********************************************

*****************************************

○ 2021. 10. 28.(목)

- ************** 샌드위치 밸브 1개소 설치 이후 포장복구

○ 2021. 10. 29.(금)

- ***************샌드위치 밸브 1개소 설치 이후 포장복구

○ 2021. 10. 30.(토) 07:00~2021. 10. 31.(일) 18:00

- *******************************************

- **************************************************

- *******************************************

- ********************************

※ 시간별 세부작업 공정계획 붙임3-1 자료 참조

*******************************************

○ 기존관 950mm(강관) 무단수 차단기를 설치하고 후단부에서 관을 절단하는 경우 수압에 의한 기존관 이탈 여부

- 기존관이 강관으로 관연결부가 용접접합 또는 플랜지접합에 의해 관로가 일체화 되어있고, 점검 구간 내 신축관 또는 밸브접환관이 존재하지 않아 기존관 이탈 우려는 없다고 판단됨.(발주처 수계담당자와 함동점검 수행완료)

○ 천공기 자중에 의한 처짐(휨응력 발생) 방지

- 기존관 상부만 굴착을 하고 하단부 굴착을 하지 않으므로 차단기 하중에 의한 기존관의 처짐 및 침하의 우려는 없음.

○ 라인스토핑 설치 시 강관 용접부 안전성 여부

- 차단피팅 설치 시 용접부 안전성과 관련하여 구조검토 시행을 통한 안전성 확보됨.

○ 장시간 교통점용에 따른 교통관리대책 수립 여부

- 교통민원 최소화를 위해 공사안내 현수막 및 배너 설치 등으로 사전 교통통제계획 및 안내계획이 수립됨.

- 교통 안전시설물 설치 및 교통신호수 배치를 통한 원활한 교통체계 확보됨.

○ 무단수 차단공법 관련 세부 작업시간계획 및 가배관 상세도 수립 여부

- 차단작업 시공 세부공정을 현장상황에 맞게 작업시간계획을 수립함

- 가배관 상세도 작성됨

※ 소출수 민원방지를 위해 가배관 관경을 D700→D800으로 변경시행

(발주처와 협의 완료된 사항임)

○ 공법 시행 개요도

○ 무단수차단공법 적용 위치도 및 현장사진

□ 검토의견

○ 신축관 사전조사 및 기존관 이탈여부 검토, 침하방지, 교통관리대책에 대한 검토 결과 특이사항 없음.

○ 구조검토비용 반영 여부

- 강관용접부 구조 안전성 검토에 따른 비용 개략 5,000천원 설계변경 시 반영코자 함.

Ⅲ		사업소 검토의견

□ 무단수 차단공법 시행(붙임2~4참조)

○ 무단수 차단공법(라인스토핑)을 시행하는 기존관은 강관(SP)으로 기존관 절단부 전·후단 20m 이내에 신축관 등 취약시설이 없는 것으로 판단되어 안전성 확보가 가능

○ 무단수 차단기 자중에 의한 관 처짐(휨응력 발생) 및 차단기 전도 등 안전사고 방지를 위한 대책과 무단수 차단 장치에 대한 구조안전계산서의 검토가 적정함.

□ 교통처리계획(붙임5 참조)

○ 도로점용에 따른 교통불편 민원을 대비해 현수막, 배너설치로 사전 안내를 적절히 계획하고 있음. 공사 중 교통안내표지판, 교통정리원 배치 등 교통관리대책은 공사 전 시공사 성동경찰서 신고 결과 특이사항 없음.

○ ********* 노선 변경이 불가피한 바 성동구청 교통행정과, *********와 협의 완료하였으며 협조공문 시행함.

□ 사고대비 대응계획(붙임6 참조)

○ 사고 발생 시 급수운영에 문제가 되지 않도록 즉각적으로 조치하기 위해 밸브 위치, 개·폐 현황, 담당자 배치 등 사전에 지정하고 관련 부서 협조사항이 필요한 부분에 대해서는 정보 공유를 통해 비상체제 유지.

○ 예기치 않는 사고 대비 저수조 사용하는 다량급수처(아파트 등)에 대해서는 ********************** 까지 저수조 만수위 확보토록 공문 시행 완료.

□ 기타 민원발생(소음 등) 관련

○ 공사 위치에 밀접하게 위치한 아파트(**********************************)에 대해서는 주간 교통량이 많아 야간에 부득이 공사가 시행되어야 하는 점을 협조공문 발송하였으며,

○ *********** 관계자를 직접 만나 공사시행 취지, 일정, 저소음 대책 등 공사전반 사항에 대해 안내하며 협의 완료.

○ ********* 노선 변경에 따른 민원 발생을 대비해 신금호역 주변부터 정류장에 공사안내문 추가 부착 예정.

Ⅳ		조치계획

□ 상기 검토 내용에 대한 승인사항과 배수과-4760(2020. 5. 18.)호「무단수차단공법 준수사항 전파 및 안전사고 예방 철저 요청」에 따른 준수사항(붙임7 참조)을 서울시설공단에 통보.

□ *************************** 공사시간에는 3개차선 도로점용으로 시민불편이 예상되는 바, 교통통제에 따른 안내방송 및 홍보요청 협조공문 발송.

붙임  1. 서울시설공단 안전성 검토보고서 제출 1부.
2. 무단수차단 시공계획서 및 매입길이 산정 1부.
3-1. 라인스토핑 차단작업 세부공정계획 1부.

3-2. 배관 상세도 각 1부.
4. 구조검토서 1부.
5. 교통처리계획 1부.
6. 사고대비 대응계획 1부.
7. 배수과-4760(2020. 5. 18.)호 공문 1부.  끝.