문서번호	급수운영과-17599
결재일자	2021. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
서장원	류태현	전결 10/27 이용구
협 조

실정보고서 제출에 따른 검토 보고 (부단수차단외 3건)

2021.  10.

남부수도사업소

(급수운영과)

『금하마을 간선배관 정비공사』

실정보고서 제출에 따른 검토 보고

우리 사업소에서 발주하여 시설공단에서 감독 중인 『금하마을 간선배관 정비공사』 실정보고서 제출에 대한 검토 결과를 보고 드림

※ 관련문서 : 공사감독2처-13846 (2021. 10. 25.)

□*공사현황

□ 공 사 명 : 금하마을 간선배관 정비공사

□ 공사기간 : ****************************

□ 도 급 액 : ************

□ 공사개요 : ******************

□ 도 급 자 : ************

□ 감 독 자 : **************

□*공단 보고내용

□ 보고내용 및 검토결과

구분	시설공단 보고내용	우리 사업소 검토의견
부단수 차단	- 당초 독산동 1119-1앞 분기공사는 100/100으로 설계되어 있으나 시험굴착 결과 Ø300으로 확인 되었으며, 본관 Ø300 정자분기 시 금하마을 전체 단수가 불가피한 실정임. 부단수차단을 시행(D=300㎜) 건의 ⇒ 개략공사비 증 : 8,000천원 (도급비)	- 타당함. 단수 및 적수민원발생에 적극적 대처 요망 - 추후 설계변경 시행시 반영.
공기밸브설치	- 당초 독산동 1119-1앞에는 퇴수밸브 설치가 설계되어 있으나, 구간내 유수의 원활한 흐름을 위해 공기밸브가 필요한 실정임. 중간밸브(D=300㎜)를 다용도밸브로 설치하여 퇴수밸브를 대체하고 당초 퇴수밸브를 공기밸브로 변경시공 요망 ⇒ 개략공사비 감 : 1,000천원 (도급비)	- 타당함. - 추후 설계변경 시행시 반영.

□ 보고내용 및 검토결과

구분	시설공단 보고내용	우리 사업소 검토의견
부설구간변경	- 당초 독산동 1117~1117-6 구간에 매설되어 있는 상수도관은 (COP/Ø50/75m)으로 정비코자 설계되었으나 시험굴착 한바 DCIP Ø80으로 확인되었으며. 독산동 1116-5 앞에 매설되어 있는 상수도관은 (COP/Ø40/30m)으로 정비가 필요한 실정임 - 상태 양호한 DCIP Ø80 75m는 제외하고 개량대상인 COP/Ø40/30m는 DCIP Ø80으로 정비가 필요함. ⇒ 개략공사비 감 : 10,000천원 (도급비)	- 타당함. 추후 설계변경 시행시 반영 (설계변경 시 전구간 시공사진 등 증명사항 첨부요망)
분기밸브 추가 설치	- 독산동 1119-5 앞에 중간밸브 및 분기밸브가 설치되어 있지 않아 단수범위가 넓고 녹물발생 우려가 있음. - 중간밸브 및 분기밸브 추가 설치요망 - 개략공사비 증 : 15,000천원 (도급비)	- 본 공사와 관계없는 사안으로 추가 설치 불가함.

□*조치계획

□ 상기 검토 의견에 대하여 감독업무를 수행하고 있는 시설공단에 통보하여

공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 실정보고 1부.  끝.