문서번호	정수과-5086
결재일자	2021. 10. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
권학선		代박형수	10/28 윤준성
협 조
	정수시설과장			김기윤
	주무관			유일수
	주무관			박형수
	주무관			박석주

활성탄지 유출부 스트레이너 밸브

미세 여과망 시범 설치 시운전 계획

2021. 10.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

활성탄지 유출부 스트레이너 밸브

미세 여과망 시범 설치 시운전 계획

활성탄지 유출부 스트레이너 밸브 설치 후, 미세 여과망 4개지 시범설치 시운전 계획을 보고드림

□ 관련문서

○ 활성탄지 유출부 스트레이너 여과망 점검 결과 제출(기전설비과-9461, 2021.10.22.)

□ 사업 개요 (정수시설과 주관)

○ 사업기간 : 2021. 7. ~ 11.

- ’21. 7.         : 신축관이음 조달 계약

- ’21. 9. ~ 10. : 신축관이음 및 스트레이너 납품

- ’21. 9. ~ 11. : 설치·시운전 및 검사(준공)

○ 사 업 비 : 1,040백만원

- 스트레이너 구매 : 800백만원(본부)

- 신축관이음 구매 및 설치 : 240백만원(정수센터)

○ 사업내용 : 활성탄흡착지 스트레이너 설치

- 소형생물을 걸러주기 위하여 활성탄흡착지 정수 유출 배관에 스트레이너 설치

(D800mm × 16개소)

구분	설치위치	유출부관경 (mm)	공극크기 (메쉬)	추진현황			사업기간 (완료예정일)
				대상	완료	진행
구의	활성탄지 유출부 (정수변 전단)	800	180, 165	16	16	-	2021.7월~11월

○ 현황사진

설치 전	설치 후

□ 시범운영 개요 (정수과 주관)

○ 시범운영 기간 : 2021.11.1.~ 12.31.(폐색시 까지)

○ 시범운영 대상 : 4개지 (2계열-3지, 7지, 1계열-11지, 15지)

○ 미세 거름망 설치 시범운영

- 미세거름망 2종류 각각 설치

구분	2계열		1계열
	3지	7지	11지	15지
미세거름망 규격	180메시	165메쉬	180메쉬	165메쉬

※ 사유 : 미분탄 폐색 여부 및 손실수두 영향 평가

- 역세척 횟수 증가에 따른 폐색여부 평가

· 정상역세 주기(4.2일~5일, 100~120시간) 및 매일 역세 비교

※ 사유 : 미세거름망 폐색은 여과시보다 역세후 초기 누출탁도 (미분탄 등)에 의해 주로 폐색되므로, 정상 역세시 역세횟수 부족으로 미세거름망 폐색 시간 파악에 장기간 소요됨

구분	2계열		1계열
	3지	7지	11지	15지
역세척 주기	매일 역세		100~120시간

- 점검 방법

∙ 역세척 조건에 따른 밸브개도율 변화 모니터링

∙ 개도율 증가 시 필터상태 평가

여과방식	역세척조건	평가대상 : 매일 역세척한 지
		시험기간	점검항목
수위 제어형	공기, 공기+물,물린스	1주일	밸브 개도율 변화	- 여과망 훼손여부 이물질 흡착상태 등 (월 1회)
	공기, 물린스	1주일
	물린스	1주일

□ 추후 일정

○ 2021.11.30.	: 시운전 여과망 점검결과 본부(기전설비과) 보고

○ 2021.12.1.~12.31.	: 활성탄지 운영 수위 조정 (현 3.0m → 2.0m)

○ 2022.1.4.~1.31.	: 미세거름망 활성탄지 전체지로 확대 설치

※ 활성탄지 신탄교체 예정 4개지는 충분한 역세척(15회~20회)후 정상 가동시 미세거름망 설치.

붙임: 1. 여과망 점검표(구의)	1부

2. 스트레이너 유지관리 매뉴얼	1부.  끝.