문서번호	급수운영과-15636
결재일자	2021. 10. 29.
공개여부	부분공개(6 7)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이상욱		전동근	전결 10/29 代이승우
협 조

「신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업」

상수도 시설물 안전점검 결과(‛21.10.)

2021. 10.

강남수도사업소

(급수운영과)

「신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업」

상수도 시설물 안전점검 결과(‛21.10.)

원인자 누수 제로화 추진관리 관련「신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업」공사장 내 대형 상수도 시설물의 안전점검을 실시하고 결과를 보고드림

※ 관련문서 : 누수방지과-5431(2019.05.16.)호

□ 지하철 건설공사 현황(2021. 10월말 현재)

❍ 지하철 공사구간 노출 상수도관 현황

공 사 명 (공사기간)	공구명	공사구간	관 종	노출 상수도관 현황		시공사	비고
				구경(㎜)	연장(m)
신분당선 (용산~강남) 복선전철 민간투자사업	계			300~800	914
	1-1공구	신사역	DCIP	500,600	136	한화건설(주)
	1-2공구	논현역	DCIP/SP	200~800	488	두산건설(주)
		신논현역	DCIP	300,600	290

❍ 지하철 공사구간 노출 상수도관 현황

□ 점검개요

❍ 점검대상: 신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업 공사 구간내 노출 상수관로

❍ 점검기간: 2021. 10. 27.(수)

❍ 점검기관 및 점검자

- 본부 시설과 : 노병권, 권혁주, 김광준

- 강남수도사업소: 차승현, 이상욱, 안효민, 장재춘, 이성주

- 시 공 사: ******************************

❍ 중점 점검사항

- 상수도관 노출상태(관 외부 및 보온, 이음부 등) 육안점검

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인

- 누수 징후 및 공사장 주변 도로침하 여부

- 긴급 상황 발생시(누수 등) 대처사항 확인 등

□ 점검결과

❍ 점검결과 내용

구 분	공구명	점검사항	점검결과	비고
계			5개소 지적
신분당선 (용산~강남) 복선전철 민간투자사업	1-1공구	상수도관 노출 상태 점검 긴급 상황 발생시 대처사항 확인 안전관리부분 점검	-(신사역) DCIP 600mm 관매달기 부위 전력케이블 받침파이프 제거 -(신사역) DCIP 500mm 관접합부 받침대 추가설치 필요
	1-2공구	상수도관 노출 상태 점검 긴급 상황 발생시 대처사항 확인 안전관리부분 점검	-(논현역) SP800mm도복장 찢김 -(논현역) SP300mm도복장 물비침 -(신논현역) DCIP 800mm 관접합부 도복장 녹발생

□ 점검사진

***	***	***
***	****	****

□ 향후계획

❍ 지적사항에 대하여 시공사에 조치토록 통보

❍ 노출 상수도관에 대한 주기적인 점검실시

붙임  1. 지하철 상수도시설물 점검결과 1부.

2. 지적사항 1부.  끝.