통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김진경	代장래현	10/29 代김효선

급수운영과-15922(2021.9.28.)호와 관련하여 공릉배수지 3지 배수지 항 청소 후, 통수 전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 검사대상 : 공릉배수지 3지

□ 출장일시 : 2021. 10. 29.(금) 14:00~14:20

□ 출 장 자 : 박순덕, 김진경

□ 출장내용 : 통수 전 수질검사

□ 수질검사 결과

내 용 위 치	검사일자	검 사 항 목							검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	pH (5.8~8.5)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	망간 (0.3mg/L이하)
공릉배수지 (3지)	2021.10.29. (14:00~14:20)	0.08	6.9	0.49	0.01	0.01	0.00	0.002	기준 이내	21년 하반기 항청소

끝.