문서번호	정수과-5138
결재일자	2021. 11. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유병생		이해원	11/01 윤준성
협 조
	주무관			박형수
	주무관			김관우

염소투입설비 정비(세관 및 부품교체) 계획

2021. 11.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

염소투입설비 정비(세관 및 부품교체) 계획

염소투입설비 성능과 안정적인 유지관리를 위하여 정비(세관 및 부품교체)를 실시하여 기기 유지관리 및 운영 관리에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거

염소설비 유지 및 안전관리공사 관련 개선계획(수질과–12228, 2019.12.16.)

❍ 세관 및 유지보수 : 공사 발주 ⇒ 물품 및 공사로 분리발주

- 염소설비 유지 및 안전관리 공사는 물품 및 공사가 혼재되어 있으며 물품의

비중(68%)이 높아 분리발주로 투명성 제고 및 특혜시비 예방

※ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제1장(물품, 공사 등 혼재된 계약 분할발주 검토)

공사(기존)	⇒	물품(개선)	+	공사(개선)

염소설비 유지 보수 물품구매(정수과-2806, 2021.06.14.)

❍ 정비시 세관 및 부품 교체용 유지관리키트는 센터에서 지급

2		염소투입설비 현황

연 번	설비명	형 식	규 격	수량	비 고
1	기화기	전열온수식	150Kg/hr	2대
2	투입기	습식진공자립식	4~57Kg/hr	15대
3	진공조절기	전동감압일체형	189Kg/hr	2대
4	인젝터	벤츄리 노즐형	2〃(50A)	7대
5	급속교반기	진공발생 수중형	15~25HP	6대
6	중화설비	염소중화 2탑식	1,000Kg/hr	1세트

3		정비 대상 및 필요성

‘21년 정비(세관) 대상 : 염소투입기 3대

구 분		설비규격 및 수량			설비운영	‘21년 계획	비고
기 화 기	1호	150kg/hr	1대	1·2 통합	사용중	-	‘22년 교체 예정
	2호	150kg/hr	1대	1·2 통합	사용중	-	‘22년 교체 예정
가스필터	1호	-	1대	1·2 통합	사용중	-	‘22년 교체 예정
	2호	-	1대	1·2 통합	사용중	-	‘22년 교체 예정
진공조절기	1호	189Kg/hr	1대	1·2 통합	사용중	-	‘22년 교체 예정
	2호	189Kg/hr	1대	1·2 통합	사용중	-	‘22년 교체 예정
투입기	전염소 (5대)	57kg/hr	1대	1정수장	운휴중	11월 교체 예정	염소투입설비 제조구매설치
		28kg/hr	1대	1정수장	운휴중	11월 교체 예정	염소투입설비 제조구매설치
		20kg/hr	1대	2정수장	운휴중	-	‘22년 정비 예정
		20kg/hr	1대	2정수장	운휴중	-	‘22년 정비 예정
		10kg/hr	1대	2 전·중 예비	운휴중	-	‘22년 정비 예정
	중염소 (4대)	20kg/hr	1대	1정수장	사용(3월~)	11월 교체 예정	염소투입설비 제조구매설치
		10kg/hr	1대	1정수장	운휴중	11월 교체 예정	염소투입설비 제조구매설치
		19kg/hr	1대	2정수장	사용(3월~)	-	‘22년 정비 예정
		19kg/hr	1대	2정수장	사용(3월~)	-	‘22년 정비 예정
	후염소 (3대)	10kg/hr	1대	1정수장	사용중	정비 대상	-
		10kg/hr	1대	2정수장	사용중	정비 대상	-
		10kg/hr	1대	1·2 예비	사용(6~10월)	정비 대상	-
	재염소(1대)	10kg/hr	1대	1·2 통합	운휴중	-	‘22년 정비 예정
	회수염소 (2대)	4kg/hr	1대	1·2 통합	운휴중	-	‘22년 정비 예정
		4kg/hr	1대	1·2 통합	운휴중	-	‘22년 정비 예정

세부내역

※ 염소투입설비 중 ‘21년 기기 교체 예정 및 ‘22년 교체 예정인 투입기와 운휴중인 기기는 정비 대상에서 제외 함.

필요성

❍ 가스배관 연결부 및 가스켓 마모 등에 의한 가스누출 사고예방

❍ 투입기 등 소모성 부속품 등 사전 교체･정비하여 안정적인 염소투입

4		소요예산 및 지출방법

소요예산 : 금 2,970,000원(금이백구십칠만원)

지급방법 : 신용카드 결제(지방자치단체 세출예산 집행기준,신용카드 사용요령)

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,

수선유지비(고압가스설비유지관리)

납품기한 : 계약일로부터 ~ 30일 이내

Ⅴ		기대효과

정비(세관)작업을 통한 기기 수명연장 및 가스누출사고 사전예방

투입설비 효율증대로 안정적인 소독공정 운영을 통한 아리수 생산에 기여

붙 임 : 1. 산출기초조사서  1부.

2. 견적서  각 1부.   끝.