		마포소방서
수신	마포구시설관리공단이사장
(경유)
제목	소방시설 저수조 용량에 관한 검토 회신

1. 소방행정에 대한 깊은 관심에 감사드리며, 귀 공단에서 질의한(마포농수산물시장 소방시설

저수조 용량 검토) 사항에 대하여 다음과 같이 안내 드립니다.

2. 임대관리팀-9028(2021.10.27.)호와 관련하여 검토한 의견은 다음과 같습니다.

○ 현재 저수조 용량 : 급수를 포함한 230톤(12,000 * 8,000 * 2,500)

○ 변경 저수조 용량 : 소방용수 전용 수원 140톤(7,500 * 8,000 * 2,500)

○ 법적 소방용수 수원 : 62톤

[검토] 저수조 법적 소방용수는 62톤이나 현재 저수조는 급수를 포함한 230톤 용량으로

급수에 이용하지 않는 저수조를 축소하여 소방용수 전용 140톤으로 변경이 가능한지?

[회신] 마포농수산물시장 소방용수 저수량은 변경 저수량이 140톤, 법적 저수량 62톤

으로 귀 공단에서 제공한 자료에 의하면 법적 저수량 이상으로 확보되어 변경이 가능할

것으로 판단 됩니다.

하지만 귀 공단에서 제공한 자료에 의한 판단이므로 마포농수산물시장에 설치된 옥내

소화전 등 소방시설 등을 전체적으로 검토하여 화재안전기준 및 관계법령에 적합한

수원의 양(저수량)을 확보하여 변경하시기 바랍니다.

3. 앞으로도 지속적으로 소방 안전에 관심을 가져 주시길 바라며, 기타 궁금한 사항이 있으시면

마포소방서 예방과(02-6981-7881)로 문의하여 주시기 바랍니다.  끝.

							마포소방서장
담당자							김형선			검사지도팀장					이경재					예방과장					11/01 조상현
협조자
시행			예방과-20274									(						)		접수											(						)
우	04098					서울특별시 마포구 창전로 76															/			http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화								/전송			02-717-1190					/													/	부분공개(6)