문서번호	수질과-9829
결재일자	2021. 11. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	11/02 서대훈

11월 수돗물평가위원회 채수 결과 보고

2021. 11.

상수도사업본부

(생 산 부)

11월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2021. 11. 2.(화) 09:00~15:20

□ 채수대상 : 구의, 뚝도 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 6명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부 : 수질과(***외 1명)

○ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
광암	원 수(1-1)	10:40	광암아리수정수센터	<정수기> ○회사명 : **** ○모델명 : *************** ○정수방식 : ** ○제조일 : ********* ○필터교환: *********
	정 수(1-2)	10:40	광암아리수정수센터
	직 수(1-3)	11:10	송파구 방이동 437-11 ********
	저수조(1-4)	11:35	강동구 풍성로 114-1 ************
	정수기물(1-5)	11:10	송파구 방이동 437-11 ********
암사	원 수(2-1)	10:00	암사아리수정수센터	<정수기> ○회사명 :******** ○모델명 : ****** ○정수방식 : ** ○제조일 : * ○필터교환: **********
	정 수(2-2)	10:00	암사아리수정수센터
	직 수(2-3)	14:25	동작구 장승배기로 151 **********)
	저수조(2-4)	13:50	동작구 노량진로 74 ***********
	정수기물(2-5)	14:33	동작구 장승배기로 151 *****

□ 현장 수질검사 결과

수계	광암 수계			암사 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.8	15.9		7.73	14.9
정수	6.96	16.2	0.40	7.12	14.0	0.58
직수	7.2	16.2	0.32	7.1	16.3	0.35
저수조	7.1	16.7	0.28	7.4	20.0	0.07
정수기	7.4	7.1	ND	7.5	9.0	ND

※ 염소주입율 : 광암아리수정수센터 (전염소 0.30ppm, 후염소 0.47ppm)

뚝도아리수정수센터 (전염소 1.64ppm, 후염소 0.76ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회*************************, 31,800원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(11월) 1부. 끝.