문서번호	시설과-4421
결재일자	2021. 11. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
추연청		김석광	11/02 권종화
협조

남산 오르미 제어반 메인보드, 카도어마스터 교체 계획

2021. 11.

시  설  과

남산 오르미 제어반 메인보드, 카도어마스터 교체 계획

2022년 남산 오르미 유지관리 용역 시행중 부품 노후로 운행정지 발생되었는바 신속히 교체하여 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 『남산 오르미 제어반메인보드, 카도어마스터 교체 요청』- ㈜금호         엘리베이터 2021-0026호(2021.10.25.) 및 남산 오르미 근무(운행) 일지

Ⅱ		고장 현황 및 부품 제원

□ 고장부품 : 제어반 메인보드, 카 출입문(카도어마스터)
□ 고장일시 : 2021.10. 16.(10:00) ~ 10. 17.(10:00)
□ 고장원인 : 기기 구성품 중 노후로 소자 및 콘덴서 소손
□ 고장현황

□ 2021.10.16. 10:00 남산 오르미 1층에서 운행 정지 후 15경 고장원인 제어반

메인보드 교체 후 가동 운행중 18:30분 카도어 작동 불량으로 남산오르미 운행정지

□ 2021.10.17. 08:00~10:00 카도어마스터 교체 후 시운전 및 정상 운행

□ 조치사항 : 유지보수업체 (주)금호엘리베이터 예비 부품으로 임시

교체 운영 중

□ 부품제원

품 명	규 격	제조사	설치년도	비 고
제어반 메인보드 (Lisa 10-10 board)	가로292mm*세로253mm 입․출력DC24V	SCHNEIDER (독일)	2014. 3
카도어 마스터 (BL-1 SWS MASTER)	가로96mm*세로169mm 입․출력DC24V	SEMATIC (이탈리아)	2009. 6

※ 제어반 메인보드(Lisa 10-10 board) : 승강기 시스템 전체의 작동을 통제하고 운행에 필요한

모든 명령을 수행하는 제어반 박스의 핵심부품 안전회로와 메모리등을 포함하는 주 기판 기기

※ 카도어마스터(BL-1 SWS MASTER) : 카도어의 적외선 센스를 역할하는 통신장치(도어 안전장치)

제어반 메인보드	카도어마스터

Ⅲ		조치계획

□ 조치방법 : 제어반 메인보드 및 카도어마스터 교체

□ 세부 조치 사항

품 명	규 격	단 위	제조사	비 고
제어반 메인보드 (Lisa 10-10 board)	가로292mm*세로253mm 입․출력DC24V	1EA	SCHNEIDER (독일)	교체
카도어 마스터 (BL-1 SWS MASTER)	가로96mm*세로169mm 입․출력DC24V	1EA	SEMATIC (이탈리아)	교체

□ 교체방법 : 수의계약

※ 금액이 소액이고 특수 구조형 시설물로서 전문업체와 수의계약하여 신속 시행

□ 교체 추진 일정

□ 2021. 11월 초 : 계약 및 시행

□ 교체업체 : **********************************
***********************************

□ 소요예산 : *******

□ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을
통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 운영,
남산 및 산하공원등 유지관리, 공공운영비(201-02)

붙임  1. ㈜금호엘리베이터 교체 요청 공문 및 근무일지 각1부

2. 산출기초 조사서 1부

3. 견적서(타견적포함) 1부.  끝.