문서번호	대기정책과-17333
결재일자	2021. 11. 2.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		배출관리팀장	대기정책과장
장지선		박번수	11/02 하동준
협조
	주무관		송진영

자율감축협약 사업장 기술진단 결과 보고

2021. 10. 29.

기후환경본부

대기정책과

자율감축협약 사업장 기술진단 결과 보고

3차 계절관리제를 대비하여 대규모사업장 자율감축협약 사업장에 대한  대기오염물질 감축방안에 대한 기술진단을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

□ 추진근거

○ 대기환경보전법 제81조(재정적․기술적 지원)

- 지방자치단체는 대기환경개선을 위해 사업장에게 기술적 지원을 할 수 있음

○ 환경기술 및 환경산업 지원에 관한 법률 제10조(녹색환경지원센터의 지정 및 운영)

- 녹샌환경지원센터는 환경산업체에 대한 지원 및 협력 위한 사업을 수행한다

□ 추진경과

○ ’20.01.17 : 1차 계절관리제 16개소 자율감축 협약

- ’19.12~’20.3월 기간 NOX등 92.5톤 감축 (기준 ’18.12~’19.3)

○ ’20.11.30 : 2차 계절관리제 26개소 자율감축 추가 협약

- ’20.12~’21.3월 기간 NOX등 181.1톤 감축 (기준 ’18.12~’19.3)

○ ’21.08.03 : 자율감축협약 사업장 기술진단 협조요청 및 진단실시

□ 기술진단 개요

○ 기    간 : 2021. 8. 3 ~ 10. 20

○ 대    상 : 자율감축협약 42개소 사업장

○ 진단기관 : 서울녹색환경지원센터

○ 진단방법 : 전문가(기술사)2명이 현장방문하여 배출 및 방지시설 운영점검

○ 진단내용

- 배출시설 및 방지시설 적정 운영여부, 배출농도 현황 등

- 오염물질 감축을 위한 개선방안, 추가적인 감축 가능여부, 예상감축율

□ 추진결과

○ 방문결과 : 전체 42개 사업장 중 36개 현장점검 실시

※ 6개 사업장(병원)은 병원 내 코로나19 지침 상 외부인 방문불가 요청에 따라 미실시

○ 업종별 진단결과

[공통사항]

- 36개 사업장은 대기오염물질을 배출허용기준치 이하로 배출하고 있음.

- 각 사업장은 대기오염물질 배출량 감축을 위해 노력 중이며, 추가적인 감축을 위해서는 시설 투자 필요.

- 단기적인 감축 방안으로는 배출시설과 방지시설의 모니터링을 통한 최적의 운전조건 파악 필요.

[보일러]

- 난방, 스팀 등의 열사용 목적으로 보일러가 가동되므로 열 사용처에서 수요 조절(실내온도 조절 등)을 통한 감축 필요.

- 저녹스 버너의 직접적인 모니터링 방안(노즐 압력, 노 온도 등)을 모색할 필요가 있음.(비정상 운전상황 예측 등에 필요)

- 신규 개발된 초저녹스버너의 도입 검토 필요

[발전시설]

- 저녹스 버너의 직접적인 모니터링 방안(노즐 압력, 노 온도 등)을 모색할 필요가 있음.(비정상 운전상황 예측 등에 필요)

- 신규 개발된 초저녹스버너의 도입 및 배기가스 재순환시설(FGR)의 도입 검토

[자원회수시설]

- SNCR이나 SCR 운전시 온도조건에 따라 NOx제거 효율에 차이가 발생하므로 최적의 운전조건을 유지할 수 있는 세부적인 운전 방법이 검토 필요

- 신규 개발된 초저녹스버너의 도입 및 배기가스 재순환시설(FGR)의 도입 검토

○ 예상 감축율 및 감축량 결과

- 기준일자 : 전년도 동기간(’20. 12 ~ ’21. 3월)

- 업종별 결과 : 기존에 계획된 방지시설 개선내역으로 예측

구 분	보일러(건조 포함)	발전시설	자원회수시설
업체수	□ 23개소	□ 8개소	□ 5개소
감축율	□ 평균 0.7%(0~1.7%)	□ 평균 0.9%(0.8~2.5%)	□ 평균 1.1%(0.8~2.5%)
	□ 전체 평균 0.8%
감축량	□ 975.2kg	□ 1,616.1kg	□ 1,069.1kg
	□ 총 3,663.6kg

□ 향후 조치계획

○ 사업장별 기술진단 결과 안내 및 이행계획서 변경 접수

- 전년도 기준(’20.12~’21.3월) 감축 가능량으로 이행계획서 수정

○ 신규 추가 사업장 자율감축협약 체결(3개소)

- 추가 자율감축협약 체결(11월중) : 강동성심병원, 하계현대우성A, 한양대병원

○ 환경부와 협약 중복된 사업장(6개소)은 혼란예방을 위해 협약중단

- 대상 : 강남․노원․마포․양천자원회수센터(4), 지역난방공사 중앙․강남지사(2)

□ 행정사항

○ 기술진단 수당 및 여비 지급

- 소요금액 : 4,644천원 = [367천원(수당)+20천원(여비)]×2인×6인

- 지급방법 : 전문가 개인계좌 이체

- 예산과목 : 대기환경 개선, 질소산화물 저감 및 대기오염 감시, 초미세먼지 감축 정책협력, 사무관리비

붙임  기술지원 결과 및 사업장별 보고서 각 1부