민원 처리 계획 보고

문서번호	결재	주무관	시설운영팀장	시설관리과장
시설관리과-18707		박새롬	代신동철	11/03 이준호

명에 의하여 지역담당 업무 수행 중 *****************************주계량기 및 저수조 유출밸브를 잠가도 아파트 단지 내 소화전이 출수된다는 민원이 접수되어 현장을 조사하고 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2021년 11월 03일

보고자 : **************

□ 민원 접수 현황

□ 민 원 인 : ******************************

□ 위    치 : ********************

□ 민원내용

*********************************************************************

□ 현장 조사 및 검토 의견

□ 현장조사결과 아파트 주계량기를 잠갔을 때 소화전 출수되나, 인입밸브를 잠갔을 시 소화전 불출수 확인되어 인입밸브와 주계량기 사이(약 30m)에서 소화전 분기됨을 확인 (첨부 GIS 확인)

****

□ 단지 내 청소 등 허드렛물로 사용할 경우 계측이 되지 않아 유수율 저해 요인이며, 소화전 배관에서 누수 발생시 사유지 내 공사가 필요하여 민원이 발생될 우려가 있으므로

□ 아파트와 협의하여 소화전은 단지 내 배관에서 재분기토록 하며 주계량기 이전 소화전 분기점을 찾아 맞이음 처리(D150)하고자 함

□ 조치 및 향후추진계획

□ 은평구 관내 상수도공사 연간단가 계약업체인 남진공영(주) 곽성준에게 작업지시하여 우선 확인굴착을 통해 소화전 분기점을 찾은  후 맞이음 처리하여 신속하게 민원을 해소하고자 합니다.

- 공사개요 : 확인굴착 및 DCIP관 D=150mm 맞이음 1개소.

첨부 : 신성아파트 GIS위치도 1부.  끝.

부분공개(6)