문서번호	시설관리과-18740
결재일자	2021. 11. 3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김준영	오정훈	11/03 이준호
협 조

만리배수지 외 1개소 원격감시제어반 공장검수 결과보고

2021. 11.

서부수도사업소

만리배수지외 1 개소 원격감시제어반 개량

공장검수 결과보고

우리사업소에서 추진 중인 만리배수지 외 1개소 원격감시제어반 개량과 관련하여

공장검수를 진행하고 그 결과를 보고함

□ 만리배수지 외 1개소 원격감시 제어반 개량 개요

○ 건    명 : 만리배수지 외 1개소 원격감시 제어반 개량

○ 위    치 : 만리배수지(아현동 87-7), 기자촌배수지(진관동 산47-2)

○ 규    모 : 통합원격감시제어반 각1면,  시스템구축 각1식

○ 교체일자 : 2021. 11. 4 ~11. 9.

□ 납품업체 공장검수

○ 계약업체 : ㈜대청시스템스 대표 김봉국

○ 위    치 : 인천 서구 건지로 109번길 47 정우아파트형공장 104호

○ 일    시 : 2021. 11. 3(수), 10:00~11:30

○ 참석인원 : 공업8급 김준영, 수리반 3명

○ 검수내용 : 원격감시제어반 내·외관점검 및 작동점검

□ 공장검수 사진

제어반 내,외부 점검(진행률100%)	작동점검(이상없음)

□ 공장검수 결과

○ 감시제어반 내,외부 제작이 완료 되었으며. 전압체크 및 입·출력 테스트

등 현장 작동점검(수리반) 결과 이상없음.

○ 만리배수지(‘21.11.4~5), 기자촌배수지(’21.11.8~9) 현장납품 예정

붙임 : 공장검수 체크리스트 1부.  끝.