문서번호	시설관리과-18750
결재일자	2021. 11. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
최형진	김성호	이태형		11/03 박동석
협 조

「상수도관 내부상태 조사에 따른」

수 계 전 환 계 획

2021. 11.

북부수도사업소

시설관리과

수 계 전 환 계 획

본부에서 시행중인「상수도관 내부상태 조사 및 진단용역」추진 관련, CCTV 조사의 원활한 추진을 위해 수계전환 계획을 수립하여 보고드림.

□ 추진근거

○ 상수도관 내부상태조사 및 진단용역 회의 개최결과 통보 및 추진 철저

(계획설계과-8654호, ‘21.10.14.)

○ 비굴착갱생관 우선 조사대상 제출에 따른 수계조절등 급수운영 계획서

수립 제출 (계획설계과-9091호, ‘21.10.28.)

□ 용역개요

○ 용역기간 : ’21.3.19.~’22.3.18.

○ 과업범위

- (내시경조사)매설년도 20년이상~30년미만, 400~500mm 135Km

- (CCTV조사)‘01년부터 비굴착 갱생관(D400mm 이상 131Km, 124개소)

○ 용역회사 : *******************

□ CCTV 조사대상

공사명	주소	구경(㎜)	연장(m)	공법	비고
***************************	***********************	***	*****	***	** *******

□ 검토내용

○ 비굴착갱생관 공사시 설치된 공기변 활용 선정

※ 도봉로 중앙차로 버스정류장 종점부 경계에 중간밸브 매몰된 상태

○ 관로조사 시 안전사고 및 수질사고 예방 최우선 검토 후 조사 실시

○ CCTV작업 투입구 위치 사전검토

○ 부서간(본부, 사업소, 용역사) 비상연락망 구축

□ 위치도

□ 밸브조절 계획도

○ 밸브조절 순서(단수세대 없음)

- CCTV 조사 전

▸ 매몰된 ①번 중간밸브 확인굴착 시행 및 원상복구

▸ ④번 중간밸브 조절(개→폐)

▸ 소출수 및 적수 민원 발생 여부 확인

※작업이 어려울 경우 대체지 CCTV조사 시행

- CCTV 조사 시행일

▸ ①번 중간밸브,④번 중간밸브 조절(개→폐)

▸ ②번 공기밸브 철거 후 CCTV 조사 시행

▸ 밸브 조작시 급격하게 시행하지 않도록 주의

- CCTV 조사 완료후

▸ ②번 공기밸브 원상복구

▸ ①번 중간밸브,④번 중간밸브 조절(폐→개)

▸ 통수 전 수질검사 시행 : ③번 퇴수밸브(D300, 2012년)

□ 수계전환에 따른 제수밸브 담당자 지정

번호	위치	규격	설치연도	수량	조사일	이상유무	담당자
1	수유동 230-7	900mm(중간)	1975년	1	21.10.27.	밸브매몰	이이남,권병훈,김도성
2	수유동 230-7	100mm(공기)	2012년	1	21.10.27.	이상없음	이이남,권병훈,김도성
3	수유동 230-7	300mm(퇴수)	2012년	1	21.10.27.	이상없음	이이남,권병훈,김도성
4	수유동 230-7	900mm(중간)	2012년	1	21.10.27.	이상없음	이이남,권병훈,김도성

□ 관계자 비상연락망

구 분	성 명	연 락 처	비 고
본부 계획설계과	***	*************	용역담당
본부 배수과	***	*************	수계조절실장
본부 배수과	***	*************	수계조절담당
사업소 시설관리과	***	*************	시설관리팀장
사업소 시설관리과	***	*************	지역담당
사업소 시설관리과	***	*************	지역담당
사업소 시설관리과	***	*************	지역담당
사업소 시설관리과	***	*************	긴급상황담당
사업소 시설관리과	***	*************	수계조절실장
사업소 시설관리과	***	*************	수계조절반장
사업소 시설관리과	***	*************	수계조절반장
용역사 사업책임기술자	***	*************
용역사 현장책임기술자	***	*************

□ 향후계획

○ CCTV조사 전 매몰밸브(D900mm, 1975) 원상복구 공사시행

○ 본부 및 용역사와 협조하여 CCTV조사 시행 일정 협의

○ 야간작업 시행이므로 안전시설 설치 및 안전원 배치 관련 업무 협의

붙임 : 본부방침서 각1부.  끝.