문서번호	시설보수과-9425
결재일자	2021. 11. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
정종영		임준빈	11/04 최규동
협 조
	주무관			김태윤

제3처리장 슬러지수집기 구동장치 정비계획(변경)

2021. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제3처리장 슬러지수집기 구동장치 정비계획(변경)

노후 슬러지수집기 교체시 일부 부품 재사용으로 인한 고장빈도 증가 및 호환성 확보에 어려움이 있어 이에 대한 조치계획 보고임.

1	추진근거

□ 2021년 중랑물재생센터 공공하수도 기술진단

❍ 3처리장 최초침전지 슬러지수집기 상부 설비(구동부) 신속 교체 필요

2	현황

□ 시설현황

※슬러지수집기는 침전지 하부에 중력에 의해 침강되는 슬러지를 호퍼로 긁어 모으는 설비임.

설치위치	설 비 명	형 식	수량	설치년도	비 고
****	******	*******	**	*********

3	기술진단 결과

□ 마모 및 부식으로 체인 이탈 등 2차 피해예방을 위해 신속한 교체 필요

❍ 노후품 교체시 일부 부품 재사용시 고장빈도 증가 및 향후 부품 수급 등 호환성 유지에 어려움 있으므로 전량 교체 필요

□ 구조물 안정성 확보 및 호환성을 고려하여 기존 형식으로 변경 시행

❍ 당초 2축 구동방식으로 검토 되었으나, 슬러지수집기 타입별 처리능력이 동일하고, 토목 시설물 노후화 등에 따른 구조물 변경 최소화가 요구되어  기술진단결과 최종 선정된 1축 방식의 기존 타입으로 교체 필요

( 기술진단 결과 )

구 분	1구동 체인 (3처리장 기존 타입)		2구동 체인
외 형 도
내부 구조도
선정결과	◉
검토결과	□ 일차침전지의 토목구조물은 노후화 및 탄산화가 진행되고 있어 구조물공사를 최소화(보강 공사 등) 하여 설치해야 하므로 기존 2수로 1구동 1체인 방식으로 선정 함.

4	조 치 계 획

□ 수질안정성 확보를 위해 우선정비를 요하는 노후품에 대한 신속한 교체시행

❍ 수질에 영향을 미치는 슬러지수집기에 대한 신속한 정비를 위해 2021년 집행잔액 범위내에서 우선 시행하고 나머지 설비는 년차별 교체 시행

□ 유지보수 편의 및 호환성 확보를 위해 부품 규격 일원화 시행

❍ 구동부는 1축 구동방식을 반영하고, 연계부품 일체를 신품으로 교체하여 부품 수급관리 등 유지보수에 지장없도록 조치

5	소 요 예 산

□ 소요예산 : 1,540백만원 (3처리장 32개소)

□ 예산확보 : 2021년 집행잔액 등 활용.  끝.