저수조청소 대상제외 보고(르,메이에르장안타운2차아파트)

문서번호	시설관리과-26311
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	★주무관		시설운영팀장		시설관리과장
		문현수		김대용		11/04 송병욱

	명에 의거 담당업무 수행 중 저수조 청소 등 위생조치 제외 요청이 있어 현장 조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.
2021. 11. 3.
보고자: 지방시설주사 문현수

▢ 건축물 현황

건 물 명		르메이에르장안타운2차아파트
건물현황	건물용도	공동주택 (아파트,오피스텔)	소 재 지	동대문구 장한로26다길 24 ************
	신 청 자	동대표	전화번호	************ *************
	연 면 적	4975.85㎡	사용승인일	2005-02-28
	건물구조	철근콘크리트구조	세 대 수	아파트 45세대
	건물층수	지하2층, 지상14층	수 압	저층 5.0 kg/m2 ~ 고층 2.3 kg/m2
저수조 (물탱크) 현황	설치위치	개수(합계)	용랑	재 질
	지하(아파트)	1	96톤	STS
	지하(오피스텔)	1	15톤	STS

▢ 조사내용

직결급수 시행현황	급수 수계	구의아리수정수장 ⇒ 용마배수지				표고(m)					고수위 : 75.1 저수위 : 69.1
	배수관 구경	D=150mm		인입급수관 구경			D=80mm		수도계량기 구경				D=30mm D=80mm
	해당 건축물 내부 급수관 구경	D=80mm(가압직결급수로 공급)
	저 수 조 사용여부	미사용
	소화용수 사용여부	지하저수조 96톤을 소화용수(50.6톤)로 사용
	저 수 조 철거여부	미철거
	배관구조 변경여부	우회배관 설치 및 저수조 유출 차단하여 직결급수 사용
	가압장치수압	인입 수압	6.5kgf/㎠		토출 수압			7.3kgf/㎠		최고층 수압		2.3kgf/㎠
	직결급수 유형	14층 고층건물로 부스타펌프에 연결 가압직결급수 중이며, 지하 저수조는 소방용수로만 연결 사용

▢ 보고내용

○ 직결급수 연결공사 적정시공 완료

○ 해당건물내 출수상태 양호

○ 상기 건축물은 저수조를 거치지 않고 직결급수 방식으로 전환하여 수돗물을

공급하고 있어 수도법시행령 제50조 제1항에 의거 저수지청소 등 위생조치

대상에서 제외하고 또한 해당 사항을 건축주에게 통보하고자 함.

▢ 현장사진

기계실 내부	지하저수조 유출부 폐쇄
가압직결급수 배관현황	오피스텔 저수조 급수라인 페쇄
오피스텔 가압직결급수로 정비	GIS 현황도

직결급수 분기지점

부스터펌프 연결

지하저수조 유출부 폐쇄

오피스텔저수조 폐쇄

오피스텔 급수라인 폐쇄

끝.