저수조청소 대상제외 보고(드림 아카이브 )

문서번호	시설관리과-26312
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	★주무관		시설운영팀장		시설관리과장
		문현수		김대용		11/04 송병욱

	명에 의거 담당업무 수행 중 저수조 청소 등 위생조치 제외 요청이 있어 현장 조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.
2021. 11. 3.
보고자: 지방시설주사 문현수

▢ 건축물 현황

건 물 명		드림 아카이브
건물현황	건물용도	업무시설(오피스텔) 근린생활시설 공동주택(다세대주택)	소 재 지	************** ************
	신 청 자	관리소장(건축주)	전화번호	*************
	연 면 적	2173.68㎡	사용승인일	2021-05-28
	건물구조	철근콘크리트구조	세 대 수	다세대 28세대
	건물층수	지하1층, 지상10층	수 압	저층 5.0 kg/m2 ~ 고층 2.2 kg/m2
저수조 (물탱크) 현황	설치위치	개수(합계)	용랑	재 질
	지하	1	34.6톤	콘크리트
	옥상

▢ 조사내용

직결급수 시행현황	급수 수계	구의아리수정수장 ⇒ 용마배수지				표고(m)					고수위 : 75.1 저수위 : 69.1
	배수관 구경	D=100mm		인입급수관 구경			D=80mm		수도계량기 구경			D=25mm*1개 D=50mm*2개
	해당 건축물 내부 급수관 구경	D=80mm(순직결급수로 공급)
	저 수 조 사용여부	미사용
	소화용수 사용여부	지하저수조 34.6톤을 소화용수로 사용
	저 수 조 철거여부	미철거
	배관구조 변경여부	신축공사시 순직결급수로 연결 사용 중
	가압장치수압	인입 수압	kgf/㎠		토출 수압			kgf/㎠		최고층 수압		kgf/㎠
	직결급수 유형	지하1층~10층 건물이나 현재 순직결급수 중이며, 지하저수조는 소방용수로만 연결 사용 ※추후 수압 부족시 부스타펌프에 연결 가압직결급수 배관 및 공간를 확보한 상태임

▢ 보고내용

○ 직결급수 연결공사 적정시공 완료

○ 해당건물내 출수상태 양호

○ 상기 건축물은 저수조를 거치지 않고 직결급수 방식으로 전환하여 수돗물을

공급하고 있어 수도법시행령 제50조 제1항에 의거 저수지청소 등 위생조치

대상에서 제외하고 또한 해당 사항을 건축주에게 통보하고자 함.

▢ 현장사진

기계실 내부	지하저수조 유출부
지하1층 가압직결급수 배관 연결구	추후 가압직결급수 연결 설치 위치
중수도 탱크설치 현황	GIS 현황도

지하저수조 소방용수로만 유출

추후 가압직결급수 연결

중수도 필터장치

끝.