문서번호	기반시설과-7268
결재일자	2021. 11. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
장익겸		라철흠	11/04 박상보
협 조

올림픽대교 북단 외 1개소 승강기 설치공사 실시설계 설계 자문회의 결과 보고

2021. 11.

『올림픽대교 북단 외 1개소 승강기 설치공사 실시설계 』

설계 자문회의 결과 보고

한강공원 이용의 편리성과 접근성 향상을 위해 시행중인 「올림픽대교 북단 외 1개소 승강기 설치공사 실시설계 용역」의 설계 적정성 검토를 위한 자문회의 결과를 보고 드림

1		용역개요

○ 용 역 명 : 올림픽대교 북단 외 1개소 승강기 설치공사 실시설계

○ 대 상 지 : 올림픽대교 북단, 영동대교 북단

○ 과업내용 : 승강기 신설 2개소 및 비상계단 신설 1개소

○ 용역기간 : 2021. 5. 6. ~ 2021. 12. 31.

○ 용 역 사 : ㈜대한콘설탄트

○ 용 역 비 : 166,289천원

2		추진경위

○ ‘21.05.06	: 실시설계 착수

○ ‘21.05. ~ 06.	: 측량, 현장 및 지반조사, 관계기관 협의 등

○ ‘21.07.22	: 디자인심의(조건부 동의)

○ ‘21.10.25 ~ 29	: 설계 자문회의(비대면)

3		자문회의 개요

○ 코로나 인한 비대면 진행(서면 제출)

○ 자문기간 : 2021.10.25. ~ 2021.10.29.

○ 자문안건

- 지반, 구조 및 수리계산시 검토사항

- 시공과정에 필요한 안전대책

- 공사시방 내용의 적정성 및 기타 설계상 필요사항

- 재료, 공법의 설계 적정성에 관한 사항

○ 자문위원 : 7명(위원장 포함)

구 분	소 속	직위	성 명	전문분야
위원장	한강사업본부	시설부장	박상보	-
내부위원	한강사업본부	기전설비과장	김상동	-
외부위원	㈜도화엔지니어링	부사장	최종남	수자원개발
	유케이이엔씨(주)	대표이사	유병률	토목구조
	㈜도화엔지니어링	부사장	나상호	토목시공
	건국대학교	정교수	신종호	토질및기초
	한국승강기안전공단	지사장	조광현	기계설비

4		자문회의 결과

○ 주요 자문의견

- 갤러리 창에 모기장 추가 설치 검토 및 PIT 집수정 덮개 설치 검토

- 올림픽대교 기존 교각과 승강기가 하천 흐름방향에 볼 때 일치하도록 배치 검토

- 영동대교 북단 승강기의 위치는 가급적 교대쪽으로 붙여서 계획하는 것이 좋을 듯함

- 유지관리 편의를 위해 덮개방식 보다는 비배수식 신축이음장치 설치

- 한강교량에 연계하는 신축이음의 설치위치 및 세부적인 시공계획을 검토

- 승강기 카 상부에 에어컨 설치 검토

- 슬래브와 연결되는 옹벽 상단에 대한 상세한 설계 필요. 되도록 힌지형식으로 설계하여 국부적 손상을 방지 바람

- 영동대교 북단 말뚝길이 산정 재검토 필요

○ 자문결과 조치계획

- 용역사 통보하여 자문의견 반영 및 검토 지시

붙임  자문의견서 1부.  끝.