저수조청소 대상제외 보고(르,메이에르장안타운1차아파트)

문서번호	시설관리과-26338
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	★주무관		시설운영팀장		시설관리과장
		문현수		김대용		11/04 송병욱

	명에 의거 담당업무 수행 중 저수조 청소 등 위생조치 제외 요청이 있어 현장 조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.
2021. 11. 3.
보고자: 지방시설주사 문현수

▢ 건축물 현황

건 물 명		르메이에르장안타운1차아파트
건물현황	건물용도	공동주택 (업무시설 및 아파트)	소 재 지	동대문구 장한로26가길 7 ***********
	신 청 자	관리소장	전화번호	************ *************
	연 면 적	7963.13㎡	사용승인일	2004-12-27
	건물구조	철근콘크리트구조	세 대 수	아파트 69세대
	건물층수	지하2층, 지상15층	수 압	저층 5.0 kg/m2 ~ 고층 2.0 kg/m2
저수조 (물탱크) 현황	설치위치	개수(합계)	용랑	재 질
	지하	1	104톤	STS
	옥상

▢ 조사내용

직결급수 시행현황	급수 수계	구의아리수정수장 ⇒ 용마배수지				표고(m)					고수위 : 75.1 저수위 : 69.1
	배수관 구경	D=150mm		인입급수관 구경			D=80mm		수도계량기 구경				D=50mm D=80mm
	해당 건축물 내부 급수관 구경	D=80mm(가압직결급수로 공급)
	저 수 조 사용여부	미사용
	소화용수 사용여부	지하저수조 104톤을 소화용수(56톤)로 사용
	저 수 조 철거여부	미철거
	배관구조 변경여부	우회배관 설치 및 저수조 유출 차단하여 가압직결급수 사용
	가압장치수압	인입 수압	6.0kgf/㎠		토출 수압			7.3kgf/㎠		최고층 수압		2.0kgf/㎠
	직결급수 유형	15층 고층건물로 부스타펌프에 연결 가압직결급수 중이며, 지하 저수조는 소방용수로만 연결 사용

▢ 보고내용

○ 직결급수 연결공사 적정시공 완료

○ 해당건물내 출수상태 양호

○ 상기 건축물은 저수조를 거치지 않고 직결급수 방식으로 전환하여 수돗물을

공급하고 있어 수도법시행령 제50조 제1항에 의거 저수지청소 등 위생조치

대상에서 제외하고 또한 해당 사항을 건축주에게 통보하고자 함.

▢ 현장사진

기계실 내부	지하저수조 유출부 폐쇄
지하저수조 급수 현황	직결급수 분기부
가압직결급수로 정비	GIS 현황도

지하저수조 설치장소

지하저수조 유출부 폐쇄

지하저수조 유출라인

지하저수조 급수라인

수도계량기 입입부

지하저수조 급수라인

직결급수 분기부

직결급수 유입부

바이패스 연결부

가입직결급수 유출부

끝.