문서번호	정수시설과-6114
결재일자	2021. 11. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
배용우		유통희	11/05 김훤기
협 조
	정수과장			代이금재
	주무관			서용택
	주무관			이형문

2021년 취·정수장

전기설비 안전진단 실시 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2021년 취·정수장

전기설비 안전진단 실시 완료 보고

우리 센터 취·정수장 전기설비의 사고예방 및 신뢰성 확보를 위한 안전진단을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		안전진단 개요

❍ 안전진단 기간 : 2021.10.25(월) ~ 10.28(목)

- 정수장 : 2021.10.25. ~ 10.26.

- 취수장 : 2021.10.28.

❍ 진단기관 : 한국전기기술인협회

❍ 특고압 수․배전반 및 고압 기동반

- 전력품질분석 및 전기설비 적외선 열화상 측정

- 보호계전기 동작, 시한특성 및 차단기 연동 시험 등

- 진공차단기 진공도 시험, 절연저항 측정 등

- 지지애자 균열, 손상 상태 등 외관 점검

❍ 변압기

- 절연유 내압 및 산가도 측정 등

❍ 저압전기설비 절연 및 접지저항 측정 등

Ⅱ		안전진단 시행

❍ 취·정수장 정전 시행

- 정수센터 특고압 수전반에 대해 정전 후 안전진단을 실시

‣ 정수장 : 2021. 10. 26. (10:00 ~ 12:00)

‣ 취수장 : 2021. 10. 28. (10:00 ~ 12:00)

- 자양취수장은 강북취수장에서 취수량 확보토록하여 정전 후 안전진단 완료

❍ 공정 사진

- 정수장

안전교육	계전기 특성 시험	차단기 개폐 시험	변압기 절연유 내압 및 산가도 측정

- 취수장

안전교육	계전기 특성 시험	차단기 개폐 시험	변압기 절연유 내압 및 산가도 측정

Ⅲ		안전진단 결과

구 분	정 수 장	취 수 장
진단결과	특이사항 없음	특이사항 없음
종합의견	전체적으로 양호	전체적으로 양호

Ⅳ		행정사항

❍ 전기안전진단 보고서 납품 후 수수료 납부(예정).

붙임 : 21년 전기설비 안전진단 보고서(정수장,취수장) 각1부.  끝.