문서번호	자활지원과-13273
결재일자	2021. 11. 5.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

		시 민
주무관	자활지원팀장	자활지원과장
이우승	임종춘	11/05 강재신

’21년 가을철 쪽방촌 전기·가스시설물 점검결과

2021. 11.

복지정책실

(자활지원과)

’21년 가을철 쪽방촌 전기·가스시설물 점검결과

쪽방촌의 화재 등 사고예방을 위해 전기·가스 시설물에 대한 안전점검 및 노후·불량 시설물 개·보수를 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 추진 개요

○ 추진근거 : ’21년 가을철 쪽방촌 전기·가스시설물 안전점검 계획(자활지원과-10793호, ’21. 9. 7.)

○ 기    간 : 2021. 9. 8.(수) ~ 10. 29.(금)

○ 점검대상 : 771개소(전기 551, 가스 220)

********************************

********************************

○ 방    법 : 쪽방상담소에서 한국전기안전공사·한국가스안전공사 의뢰

○ 내    용 : 안전 점검 및 노후·불량 시설물에 대한 개·보수 실시

○ 소요예산 : 20,548천원(전기 16,000, 가스 4,548)  ※ 전액 시비

□ 점검 결과 : 점검대상 771개소 중 732개소(94.9%) 점검 완료

밀집 지역명	점검 시설(개소)			개·보수 조치(건)			부적합 시설(건)
	계	전기	가스	계	전기	가스	계	전기	가스
합 계	732	527	205	266	266	0	70	27	43
돈의동	***	**	**	**	**	*	*	*	*
창신동	**	**	**	**	**	*	**	*	*
남대문	***	**	**	**	**	*	**	*	**
서울역	***	***	**	**	**	*	**	**	*
영등포	***	***	**	*	*	*	**	*	**

******************************************

□ 조치 현황

○ 노후·불량시설 개·보수 조치 : 266건(전기 266, 가스 0)

- 전기 : 단자조임 222, 분진제거 32, 누전 배선용 차단기 교체 11, 전선 정리 1

- 가스 : 없음

○ 부적합 시설 : 쪽방상담소에서 임대인(관리인)에게 개선 공문 발송

*********************************************

*************************************

*******************************************

**************************************************************

□ 향후 계획

○ 봄철 전기·가스 시설물 점검	: ’22. 4월.

끝.