문서번호	설비부-15734
결재일자	2021. 11. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
윤대영		장재순	11/05 김호성
협조

『동부간선도로2공구 도봉어르신문화센터 건립 기계설비공사』

설계변경 소위원회 조치결과 보고

2021. 11.

도시기반시설본부

(설비부)

『동부간선도로2공구 도봉어르신문화센터 건립 기계설비공사』

설계변경 소위원회 조치결과 보고

『동부간선도로2공구 도봉어르신문화센터 건립 기계설비공사』관련하여 실정보고 승인 사항에 대한 설계변경 소위원회를 완료하고, 심의 지적사항에 대하여 조치결과를 아래와 같이 보고드림

1		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 동부간선도로2공구 도봉어르신문화센터 건립기계설비공사

○ 위   치  : 서울특별시 도봉구 창동 1-1

○ 공사규모 : 지하2층/지상 5층, 연면적 4,245㎡

○ 공사기간 : 2020. 08.  ~ 2021. 12.

○ 공사금액 : 금액 436,000,000원

○ 시 공 사 : 주식회사 한 라

○ 감 리 단 : 주식회사 이 산

2		추 진 경 위

○ 2021.09.09 : 건설사업관리단 실정보고

○ 2021.09.13 : 실정보고 승인 및 설계변경 소위원회 관련자료 요청

○ 2021.10.18 : 설계변경 소위원회(서면)

○ 2021.10.21 : 설계변경 자문위원회결과보고(23차)

○ 2021.11.04 : 설계변경 소위원회 지적사항 조치결과 보고(건설사업관리단)

3		심의 조치내용

○ 조치내용

연번	설계내용 (분야별)	검 토 의 견	조치결과
1	공사원가계산서	◌ 원가계산서 간접공사비 요율 -고용보험 요율 확인 후 조정(1.02% -> 1.01%)	(반영)고용보험 1.01% 적용
2	일위대가	◌ 잡철물 제작설치 일위대가 확인 후 조정 ◌코아드릴 품셈 공량 확인 후 조정 ◌강관절단,강관슬리브,스텐관 용접 등 품셈 공량 확인 후 조정 ◌ 관보온 품셈 공량 확인 조정 요청 ◌ 품 할증에 대한 별도 계상 적용 요청	(반영) 건설공사 표준품셈 적용 및 할증 조정 반영
3	단 가 대비표	◌단가대비표 중 코킹파운드,U자형볼트/너트, 급탕순환펌프,냉난방기 등 가격조사 3개이상 적용 요청 ◌가스인입 비용 산출근거자료 첨부 요청 ◌물가지 조사 및 견적 처리 관련, 2개 이상 으로 보완 요청	(반영)단가대비표3개이상 비교견적서 첨부 물가지 조사 2개이상 보완 완료
4	도 면	◌ 설계변경 후 상세 도면 추가	(반영)도면 첨부

○ 소위원회 심의 반영 금액

(단위 : 원)

심의 상정금액	심의반영 금액	증감액
144,000,000원	141,000,000원	감)3,000,000원

○ 건설사업관리단 검토의견

- 상기 검토한 결과 조치내용이 적절히 반영되었으며 설계변경에 반영 조치함이 적정하다고 판단 보고함

4		설 계 변 경

○ 설계변경 내용

세부공종	주요 변경 내용 및 사유	증감액(천원) (직접공사비)
장비설치공사	- 사업의뢰부서(도봉구청) 화장실 냉온수방식 변경 요청에 따른 중앙 전기 온수기 반영 각층 복도 냉난방 추가설치에 따른 장비설치 반영	증) 50,814
기계실배관공사	- 화장실 냉온수 변경에 따른 기계실 배관 물량 및 순환펌프 추가 설치	증) 12,911
급수급탕배관공사	- 급수급탕방식 변경 따른 배관 추가 설치	증) 35,536
철거공사	각층 화장실 개별급탕장비 및 배관 철거	증) 720
합 계		증) 99,981

○ 기계공사 도급비 증감 현황

(단위 : 원)

구분	당 초	변 경	증 감
기계공사	436,000,000	577,000,000원	증) 141,000,000

4		보고자 의견

○ 설계변경 소위원회 조치내용에 대한 건설사업관리단의 검토내용이 적정하다고 판단되므로, 공사 발주 부서(토목부)로 변경계약 의뢰 하고자 함.

따로붙임  설계변경 자문심의 조치결과 보고 1부.  끝.