문서번호	시설관리과-25723
결재일자	2021. 11. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관		시설관리팀장		시설관리과장
김윤빈		유세종		11/05 김상웅
협 조

2021년 3분기 수질민원 정밀 조사결과 보고

(대현산 1-15)

2021. 11.

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2021년 3분기 수질민원 정밀 조사결과 보고

우리 사업소 관내 3분기 수질민원 분석결과 민원 다수 발생지역에 대하여 정밀 원인조사를 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		수질민원 중점관리 대상 현황

□ 총괄

구분	중점관리대상		중점관리 취약관로 대상	수질기준
	행정동	소블록		법적기준초과	가이드라인기준초과
중점관리대상	1건	1건	-	-	-

○ 주의단계 중점관리 대상 : 수질민원 4건/월 이상 발생 소블록

순위	사업소	자치구	소블록 (행정동)	건수	수질민원 내용 및 처리결과	비고
1	중부	성북구	대현산1-15 (삼선동)	6	- 주변 배관 퇴수 후 정상출수 - 삼선SH빌 아파트 저수조청소 실시	행정동 중복

○ 주의단계 중점관리 대상 : 수질민원 6건/월 이상 발생 행정동

순위	사업소	자치구	행정동	건수	수질민원 내용 및 처리결과	비고
1	중부	성북구	대현산1-15 (삼선동)	6	- 주변 배관 퇴수 후 정상출수 - 삼선SH빌 아파트 저수조청소 실시	행정동 중복

Ⅱ		정밀 조사 개요

□ 조사기간 :  2021.9.9.~2021.9.10.

□ 조사단 구성 : 총 4명

○ 공급계통 관련 전문부서 : 시설관리과 3명

○ 수질관련 전문부서 : 행정지원과(수질팀) 1명

□ 조사방법 : 공급계통 관련 정밀조사 시행

○ 적수발생 인근지역 퇴수조치 및 수질확인.

□ 조사내용

○ 배수지, 저수조, 배수관, 급수관, 소화전 점검 등

	위치도
	민원발생지역

□ 조사결과

○ 배수지 급수구역 중 일부지역 적수발생으로 배수지 이상없음.

○ 성북소방서에서 인근지역 소화전 점검 없음.

○ ***** 인입밸브 약 50% 개방 -> 약 10% 개방 조절

□ 원인분석후 조치사항 : 소블록 물세척 실시

○ 소블록명 : 대현산1-15 소블록

○ 세척일시 : 2021.11.02.(화) 14:00~15:00

구간	위치	구경	연장	관종	부설 년도	수압	퇴수 장치	계량기 (전)	단수 세대	세척일	비고
계			***					*	**
1	**************	***	**	****	****	***	***	*	**	*****
2	***************	***	**	****	****	***	***	*	**	*****

○ 구간별 수질검사 결과

구분	11.2(화) 14:00 ~15:00	수질검사(1구간)		11.2(화) 14:00 ~15:00	수질검사(2구간)
		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도
1번방향세척	14:00	****	****	14:30	****	****
	14:10	****	****	14:40	****	****
	15:25	****	****	14:55	****	****

Ⅲ		종합분석 및 향후 관리계획

	종합분석결과
❖ ***************************************** ❖ ******************************************************

□ 향후 관리계획

❍ 수질민원 발생 블록 및 취약관로지역에 대하여 지속적인 모니터링 실시

❍ 저수조 인입밸브 조절로 저수조 급수속도 조절요청 및 00:00~05:00시 급수안내  끝.