복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김정훈	강창권	전결 11/05 김태돈

위험물취급소 완공검사(설치허가) 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 11. 5.

보고자 : 소방장 김정훈

복       명       내       용

확인일시

2021. 11. 5.(금) 10:30~11:30

건   명

위험물취급소  완공검사(설치허가) 신청에 따른 현지확인 결과 보고(금천***)

내용

1. 관련근거

가. 민원 제7121(2021.11.5.)호 「위험물취급소 완공검사 신청」

2. 위험물취급소 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

******************** 서울시도시기반시설본부[1048300469]

****************서울특별시 금천구 독산동 1054-8외 14필지(금천소방서)

나. 내 용

구 분	내 용 (자가주유취급소 위치 구조 및 설비의 기준 확인)	비고
주유 취급소	자가주유취급소 설치 1. 제4류 1석유류 휘발유(200L) - 5,000L 1기(지정수량 25배) 2. 제4류 2석유류 경유(1,000L) - 15,000L 1기(지정수량15배)	설치허가 신청에 따른 완공검사

다. 확인결과 : 서류확인 및 현장도착하여 확인 한 바 위험물 표지 및 게시판 미부착 , 주유설비 레벨게이지 미설치 , 주유설비 주위 시설물 적치등 으로 완공이 되었다고 보기 어려워 반려 처리함이 가하다고 사료 됩니다.

비  고