저수조청소 대상제외 보고(신내6단지아파트 상가 )

문서번호	시설관리과-26514
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	★주무관		시설운영팀장		시설관리과장
		문현수		김대용		11/08 송병욱

	명에 의거 담당업무 수행 중 저수조 청소 등 위생조치 제외 요청이 있어 현장 조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.
2021. 11. 5.
보고자: 지방시설주사 문현수

▢ 건축물 현황

건 물 명		신내6단지 아파트 상가
건물현황	건물용도	생활편익시설	소 재 지	************* *********
	신 청 자	관리소장	전화번호	************ *************
	연 면 적	2029.72㎡	사용승인일	1996-03-13
	건물구조	철근콘크리트구조	세 대 수
	건물층수	지하1층, 지상2층	수 압	저층 4.0 kg/m2 ~ 고층 2.0 kg/m2
저수조 (물탱크) 현황	설치위치	개수(합계)	용랑	재 질
	지하	1	40톤	SMC
	옥상	1	3톤	SMC

▢ 조사내용

직결급수 시행현황	급수 수계	구의아리수정수장 ⇒ 용마배수지				표고(m)					고수위 : 75.1 저수위 : 69.1
	배수관 구경	D=700mm		인입급수관 구경			D=100mm		수도계량기 구경			D=50mm
	해당 건축물 내부 급수관 구경	D=50mm(순직결급수로 공급)
	저 수 조 사용여부	미사용
	소화용수 사용여부	저수조 43톤을 소화용수로 사용
	저 수 조 철거여부	미철거
	배관구조 변경여부	우회배관 설치 및 저수조 유출 차단하여 순직결급수 사용 (건물내 노후배관으로 감압변 사용)
	가압장치수압	인입 수압	kgf/㎠		토출 수압			kgf/㎠		최고층 수압		kgf/㎠
	직결급수 유형	지하1층~2층 건물이나 현재 순직결급수 중이며, 저수조는 소방용수로만 연결 사용

▢ 보고내용

○ 직결급수 연결공사 적정시공 완료

○ 해당건물내 출수상태 양호

○ 상기 건축물은 저수조를 거치지 않고 직결급수 방식으로 전환하여 수돗물을

공급하고 있어 수도법시행령 제50조 제1항에 의거 저수지청소 등 위생조치

대상에서 제외하고 또한 해당 사항을 건축주에게 통보하고자 함.

▢ 현장사진

기계실 내부	직결급수 분기부
지하저수조 직결급수 배관현황	순직결급수 공급라인
고가저수조 유출부 폐쇄	GIS 현황도

`

직결급수 급수라인

고가저수조 유출부 잠금

지하저수조 유출부 잠금

지하저수조 유출부 잠금

감압변 설치부위

직결급수 공사시행

지하저수조 공급라인

직결급수 분기라인

수도계량기 인입부

끝.