문서번호	운영과-12874
결재일자	2021. 11. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		한정준	11/08 최영효
협 조

제2소화슬러지 이송펌프(C계열) 고장외 1종 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11

중랑물재생센터

운영과

제2소화슬러지 이송펌프(C계열) 고장외 1종 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 소화슬러지 3소화조 투입펌프(C계열)운영 중 펌프 부품 손상으로 슬러지 누출 및 성능이 저하되어 아래와 같이 긴급 보수하고하 보고드림.

1		점검내역

점검일시 : 2021. 11. 04 09:30 경

점 검 자 : 주무관 한정준, 주무관 권경필

점검대상 : 제2처리장 음폐수 이송펌프 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설치년도	운영실태	비고
제2소화조(C계열) 음폐수 이송펌프	11kw/15HP (4m/3)	2013.1	메카니카씰.베어링하우징,아답터,유니온,체체크밸브 등 성능저하로 이송불가

3		점검내용

제2소화조 음폐수 이송펌프(C계열) 운영중 ‘21.11.04일 09:30경 슬러지 누수로 점검결과 메카니카씰.베어링하우징,아탑터,유니온, 체크밸브 마모로 성능이 저하되어 긴급 보수가 요구됨

4		조치계획

제2소화조 음폐수 이송펌프(C계열)는 예비 이송펌프가 없는 관계로 대체 가동 불가

마모로 성능이 저하된 음폐수 이송펌프의 메카니카씰. 베어링하우징,아탑타,유니온,체크밸브 교체시행

음폐수펌프 소화조 정상 투입을 위해 긴급 보수가 요구되어 전문 기술력을 확보하고 수리실적 있는 전문업체에 의뢰하여 수리하고자 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제20호)

소요예산 : 4,752,000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영 오니처리유지보수, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(슬러지분야 소규모수선)

붙임  1. 견적서 2부.  끝.