문서번호	운영과-12883
결재일자	2021. 11. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관		운영과장
도형철		11/08 최영효
협 조

농축기동 흡착탑 탈황제 및 활성탄 검사결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

농축기동 흡착탑 탈황제 및 활성탄 검사결과 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 농축기동 흡착탑설비에 사용되는 탈황제 및 활성탄 납품에 대한 성분과 성능 등 적합여부를 검사하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		개 요

구매물품 : 농축기동 흡착탑 탈황제 및 활성탄(악취처리시설 흡착제)

구매수량 및 납품(입고)일자: 2021. 10. 22.

- 탈황제: 9.4㎥(부피), 활성탄: 4.7㎥(부피)

계 약 자 : ************

Ⅱ		흡착제 성분검사 시험

□ 탈황제 성분검사 시험

요청일자 : 2021. 10. 22.

검사기관 : 한국화학융합시험연구원장

검사 완료일자 : 2021. 11. 08.

검사결과

검사내용	검사항목	적합기준	검사결과	적합여부
화학성분	Fe2O3	27% ~ 55%	42.9	적 합
물리적 특 성	건조감량	15%이하	12.2	적 합
	충진밀도	0.7 ± 0.1㎏/ℓ	0.77	적 합
	압축파괴하중	50N이상	89	적 합
흡착능력	흡착능력	H2S 가스 1PPM 이하에서 5시간이상 흡착유지	5시간 이상	적 합

□ 활성탄 성분검사 시험

요청일자 : 2021. 10. 22.

검사기관 : 한국환경수도연구원

검사 완료일자 : 2021. 10. 29.

검사결과

검사내용	검사항목	적합기준	검사결과	적합여부
활성탄 성분측정	건조함량(%)	5이하	0.2	적 합
	충전밀도(g/ml)	0.48이하	0.40	적 합
	경도(%)	95이상	99.7	적 합
	PH	9~10	9.2	적 합
	요오드가 기준	950mg/g이상	1,121	적 합

Ⅲ		점검결과

금회 납품한 농축기동 흡착탑 탈황제 및 활성탄에 대한 성분 검사결과 구매기준에 적합.

붙임  탈황제 및 활성탄 성분측정 시험결과 각 1부. 끝.