문서번호	시설관리과-18960
결재일자	2021. 11. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
강철운		권영안	11/08 이준호
협조

소화전 이설에 따른 검토보고서

(가로변 지장물 정비공사)

2021.11.

은평구청 교통행정과로부터 정류소 인근 지상식 소화전을 이설 요청이 접수되어 검토 후 조치계획을 보고 드림

□ 현   황

○ 관련문서 : 은평구청 교통행정과-72696(21.10.05)

○ 요청사항

- ************* : 지상식 소화전 이설

- **************: 지상식 소화전 이설

※ 가로변 정류소 지장물 정비공사로 인한 소화전 이설요청.

○ 공사기간 : 2021.10.05. ~ 21.11.21

○ 현장대리인: ***********

□ 조사결과

○ 지하매설물도 부설년도 확인사항***********

1) 당초 소화전 설치위치 상수도배관 현황: ******************

2) 변경 소화전 설치위치 상수도배관 현황: ******************

**************************

○ 지하매설물도 부설년도 확인사항*******************

1) 당초 소화전 설치위치 상수도배관 현황: ******************

2) 변경 소화전 설치위치 상수도배관 현황: ******************

**************************

○ 소화전 공사 시 단수 검토

- 기존 지상식 소화전 정자분기 된 부분 맞이음 작업 시 대규모 단수 발생 우려.

1) 역촌동 : 약 100세대(상가포함) 단수예정.

2) 진관동 : 제각말 아파트 ~ 북한산 초등학교 단수예정.

- 지하식 소화전 설치 시 부단수 분기로 시행하여 단수없이 진행 필요.

□ 조치계획

○ 당초 연결되어 있던 소화전 연결부 맞이음 연결공사 할 경우 대규모 단수가 우려되므로 분기점을 활용하여 향후 상수도관 유지관리가 용이하도록 기존위치에 퇴수밸브를 설치하도록 회신하고자 하며

○ 소화전 분기방법은 부단수분기로 설치하도록하여 단수없이 공사가 진행될 수 있도록 상수도관 원인자이설 조건을 첨부하여 회신코자 함.

- 공사개요 : 지상식 소화전 설치 2개소, 퇴수밸브 설치 2개소

붙  임 : 1. 관련공문 1부.

2. 소화전 이설공사 착공계 1부.  끝.