문서번호	급수운영과-18793
결재일자	2021. 11. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
정진우	박상열	11/09 김원수

공사실정 검토 보고

「홍은동 364번지 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사」

2021. 11.

서부수도사업소

급수운영과

공사실정 검토 보고

『홍은동 364번지 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사』와 관련하여 서울시설공단으로 부터 제출된 현장실정 자료 검토결과 보고임.

Ⅰ		공사 개요

○ 공 사 명 : 홍은동 364번지 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사

○ 공사기간 : 2021. 05. 10. ~ 2021. 12. 05.

○ 공사내용 : ********************

○ 공 사 비 : ************

○ 시 공 사 : **************

○ 감 독 자 : *****************

Ⅱ		검토 내용

□ 3구간 중간밸브(다용도) 추가 설치

가. 현황 및 문제점

○ 당초 3구간의 다용도밸브는 총 4개소 설치로 설계되었으나, 향후 단수구역 최소화 등 안정적인 급수운영을 위하여 추가 밸브설치가 필요한 실정임.

다용도밸브 설치 위치도
3-1구간	3-3구간

나. 검토의견

○ 중간밸브(다용도) 추가설치

- 단수구역 최소화를 통한 시민불편 감소 등 안정적인 급수운영을 위하여 밸브를 추가 설치하는 것이 적정하다 판단됨.

○ 다용도밸브 추가(7개소) 설치에 따른 단가산출 검토

- 개략공사비: 증) 5,829천원

○ 사업소 검토의견: 공단 검토의견 수용

□ 지하식소화전 누락

가. 현황 및 문제점

○ 당초 설계시 ************ 앞 지하식소화전이 누락이 되어 연결이 필요한 실정임

위치도	지하식소화전

나. 검토의견

○ 지하식소화전 연결

- 현장 확인결과 지하식소화전 누락이 확인되어 연결하는 것이 적정하다 판단됨.

○ 지하식소화전 연결에 따른 단가산출 검토

- 개략공사비: 증) 761천원

○ 사업소 검토의견: 공단 검토의견 수용

Ⅲ		조치 의견

○ 서울시설공단 검토의견을 승인하고 추후 설계변경에 반영토록 서울시설공단에 통보코자 함.

붙임  서울시설공단 실정보고서 1부.  끝.