“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사실정 검토보고 회신『홍은동 364번지 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사』

1. 공사감독2처-14621(2021. 11. 4.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 제출한『홍은동 364 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사』에 따른 공사실정 보고를 검토하여 아래와 같이 회신하오니 공사감독 및 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

현황 및 문제점(공단 보고내용)	사업소 검토의견
○ 3구간 중간밸브(다용도) 추가 설치 - 당초 3구간의 다용도밸브는 총 4개소 설치로 설계되었으나, - 향후 단수구역 최소화 등 안정적인 급수운영을 위하여 추가 다용도밸브(7개소)를 설치하는 것이 적정하다 판단됨.	○ 공단 검토의견 수용
○ 지하식소화전 누락 - 당초 설계시 **********번지 앞 지하식소화전이 누락된 실정임. - 누락된 소화전을 연결 후 설계변경에 반영하는 것이 적정하다 판단됨.	○ 공단 검토의견 수용

끝.

	서부수도사업소장
주무관	정진우		급수운영팀장	박상열		급수운영과장	11/09 代박상열
협조자
시행	급수운영과-18794	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3673	/전송	02-3146-3689	/	wjdwlsdn1123@seoul.go.kr	/	부분공개(6)