통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	나정미	백종준	11/09 송종선

급수운영과-15922(2021.9.28.)호와 관련하여 수유6배수지 항 청소 후, 통수 전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 검사대상 : 수유6배수지

□ 출장일시 : 2021. 11. 09.(화) 13:30~14:00

□ 출 장 자 : 백종준, 나정미

□ 출장내용 : 통수 전 수질검사

□ 수질검사 결과

내 용 위 치	검사일자	검 사 항 목							검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	pH (5.8~8.5)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	망간 (0.3mg/L이하)
수유6 배수지	2021.11.09. (13:30~14:00)	0.18	7.0	0.22	0.02	0.00	0.01	0.003	기준 이내	21년 하반기 항청소

끝.